## 48
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-9-48
DIA: 48 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-01-30 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6936.9369 | 12899.2871 | 20116.8754 | 23184.4561 | 26632.3805 | 30038.7231 | 39875.6104
Test Type | Best | Static Pcor | 7.3347 | 6.242 | 5.5807 | 4.3521 | 3.9239 | 3.4927 | 3.2442 | 2.4013
Test # | 1247 | HP | 58.5792 | 49.2724 | 44.5564 | 36.5752 | 34.3023 | 32.4569 | 32.2411 | 32.5786
Shroud Dia | 49 | Static Eff | 0% | 13.84% | 25.45% | 37.7% | 41.77% | 45.14% | 47.61% | 46.29%
Shroud Type | FP | Total P | 7.3347 | 6.2698 | 5.6769 | 4.586 | 4.2346 | 3.9027 | 3.7658 | 3.3205
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 13.9% | 25.89% | 39.73% | 45.08% | 50.44% | 55.26% | 64.01%
Fan P/N | 36809200-48 | dBA | 119.9803 | 119.8035 | 117.8623 | 115.9803 | 114.8623 | 114.0395 | 111.9606 | 103.9606
Company | ACS | Position | -4.57 | -3.88 | -3.83 | -2.93 | -2.53 | -1.76 | -1.33 | -0.12
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 48
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 4.75
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1100
Desired Fan Dia | 48
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 9459.4595 | 17589.937 | 27432.1029 | 31615.1673 | 36316.8825 | 40961.8952 | 54375.8324
Dia | 48 | Static P | 13.6388 | 11.607 | 10.3774 | 8.0927 | 7.2965 | 6.4947 | 6.0326 | 4.4652
Rpm | 1500 | HP | 148.5386 | 124.9395 | 112.9811 | 92.7434 | 86.98 | 82.3005 | 81.7533 | 82.6092
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 8828.8288 | 16417.2745 | 25603.296 | 29507.4895 | 33895.757 | 38231.1022 | 50750.7769
Dia | 48 | Static P | 11.8809 | 10.111 | 9.0399 | 7.0497 | 6.3561 | 5.6576 | 5.2551 | 3.8896
Rpm | 1400 | HP | 120.7674 | 101.5804 | 91.8578 | 75.4038 | 70.718 | 66.9133 | 66.4684 | 67.1643
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 8198.1982 | 15244.6121 | 23774.4891 | 27399.8117 | 31474.6315 | 35500.3092 | 47125.7214
Dia | 48 | Static P | 10.2443 | 8.7182 | 7.7946 | 6.0785 | 5.4805 | 4.8782 | 4.5311 | 3.3538
Rpm | 1300 | HP | 96.6931 | 81.331 | 73.5465 | 60.3725 | 56.6208 | 53.5746 | 53.2183 | 53.7755
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 7567.5676 | 14071.9496 | 21945.6823 | 25292.1339 | 29053.506 | 32769.5162 | 43500.6659
Dia | 48 | Static P | 8.7288 | 7.4285 | 6.6415 | 5.1793 | 4.6698 | 4.1566 | 3.8609 | 2.8577
Rpm | 1200 | HP | 76.0518 | 63.969 | 57.8463 | 47.4846 | 44.5338 | 42.1378 | 41.8577 | 42.2959
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 6936.9369 | 12899.2871 | 20116.8754 | 23184.4561 | 26632.3805 | 30038.7231 | 39875.6104
Dia | 48 | Static P | 7.3347 | 6.242 | 5.5807 | 4.3521 | 3.9239 | 3.4927 | 3.2442 | 2.4013
Rpm | 1100 | HP | 58.5792 | 49.2724 | 44.5564 | 36.5752 | 34.3023 | 32.4569 | 32.2411 | 32.5786
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 6306.3063 | 11726.6247 | 18288.0686 | 21076.7782 | 24211.255 | 27307.9301 | 36250.5549
Dia | 48 | Static P | 6.0617 | 5.1587 | 4.6122 | 3.5968 | 3.2429 | 2.8865 | 2.6812 | 1.9845
Rpm | 1000 | HP | 44.0114 | 37.0191 | 33.4759 | 27.4795 | 25.7719 | 24.3853 | 24.2232 | 24.4768