## 22
2200
26000
3000
3400
2200
2600
30000
3400

## datasheet (2)
Date | 2006-06-22 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 8765.1857 | 10642.6976 | 13500.7428 | 14432.9059 | 14492.0092 | 15609.6801 | 16584.7021
Test Type | Best | Static Pcor | 11.0427 | 6.7105 | 4.6842 | 2.9382 | 2.3872 | 1.6864 | 1.3105 | 0.5605
Test # | 896 | HP | 31.0262 | 25.8436 | 22.8216 | 20.7429 | 21.1902 | 22.2517 | 22.8949 | 23.7209
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 35.85% | 34.41% | 30.12% | 25.61% | 17.3% | 14.07% | 6.172%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.0427 | 7.8631 | 6.3836 | 5.6728 | 5.5124 | 4.8373 | 4.9662 | 4.6871
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 42% | 46.89% | 58.15% | 59.13% | 49.62% | 53.33% | 51.61%
Fan P/N | 392200-22 | dBA | 119.5145 | 117.0072 | 115.0145 | 111.9638 | 113.0145 | 112.9638 | 111.9711 | 111.9711
Company | ACS | Position | -2.35 | -1.58 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 144 | 101 | 81 | 67 | 67 | 67 | 68 | 67
# of Blades | 9
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7463.4689 | 9062.1518 | 11495.7489 | 12289.4766 | 12339.8024 | 13291.4882 | 14121.7097
Dia | 20 | Static P | 11.7221 | 7.1233 | 4.9724 | 3.119 | 2.5341 | 1.7901 | 1.3911 | 0.59499
Rpm | 3400 | HP | 28.0439 | 23.3594 | 20.628 | 18.749 | 19.1534 | 20.1128 | 20.6942 | 21.4407
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7024.4414 | 8529.084 | 10819.5284 | 11566.5662 | 11613.9317 | 12509.6359 | 13291.0209
Dia | 20 | Static P | 10.3836 | 6.3099 | 4.4047 | 2.7628 | 2.2447 | 1.5857 | 1.2323 | 0.52705
Rpm | 3200 | HP | 23.3804 | 19.4749 | 17.1977 | 15.6312 | 15.9683 | 16.7682 | 17.2529 | 17.8753
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6585.4138 | 7996.0163 | 10143.3079 | 10843.6559 | 10888.061 | 11727.7837 | 12460.3321
Dia | 20 | Static P | 9.1262 | 5.5458 | 3.8713 | 2.4283 | 1.9729 | 1.3937 | 1.0831 | 0.46323
Rpm | 3000 | HP | 19.2649 | 16.0468 | 14.1704 | 12.8797 | 13.1575 | 13.8165 | 14.2159 | 14.7288
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6146.3862 | 7462.9485 | 9467.0873 | 10120.7455 | 10162.1902 | 10945.9314 | 11629.6433
Dia | 20 | Static P | 7.9499 | 4.831 | 3.3723 | 2.1153 | 1.7186 | 1.2141 | 0.94347 | 0.40352
Rpm | 2800 | HP | 15.663 | 13.0467 | 11.5211 | 10.4717 | 10.6975 | 11.2334 | 11.5581 | 11.975
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5707.3586 | 6929.8808 | 8790.8668 | 9397.8351 | 9436.3195 | 10164.0792 | 10798.9545
Dia | 20 | Static P | 6.8548 | 4.1655 | 2.9078 | 1.8239 | 1.4819 | 1.0468 | 0.8135 | 0.34793
Rpm | 2600 | HP | 12.5407 | 10.4459 | 9.2244 | 8.3842 | 8.565 | 8.9941 | 9.254 | 9.5879
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5268.331 | 6396.813 | 8114.6463 | 8674.9247 | 8710.4488 | 9382.227 | 9968.2657
Dia | 20 | Static P | 5.8408 | 3.5493 | 2.4776 | 1.5541 | 1.2626 | 0.89197 | 0.69316 | 0.29647
Rpm | 2400 | HP | 9.8636 | 8.216 | 7.2553 | 6.5944 | 6.7366 | 7.0741 | 7.2786 | 7.5411
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4829.3034 | 5863.7453 | 7438.4258 | 7952.0143 | 7984.578 | 8600.3747 | 9137.5769
Dia | 20 | Static P | 4.9079 | 2.9824 | 2.0819 | 1.3059 | 1.061 | 0.7495 | 0.58245 | 0.24911
Rpm | 2200 | HP | 7.5975 | 6.3284 | 5.5884 | 5.0794 | 5.1889 | 5.4488 | 5.6063 | 5.8086