## 22
2200
26000
3000
3400
2200
2600
30000
3400

## datasheet (2)
Date | 2006-06-22 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 8765.1857 | 10642.6976 | 13500.7428 | 14432.9059 | 14492.0092 | 15609.6801 | 16584.7021
Test Type | Best | Static Pcor | 11.0427 | 6.7105 | 4.6842 | 2.9382 | 2.3872 | 1.6864 | 1.3105 | 0.5605
Test # | 896 | HP | 31.0262 | 25.8436 | 22.8216 | 20.7429 | 21.1902 | 22.2517 | 22.8949 | 23.7209
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 35.85% | 34.41% | 30.12% | 25.61% | 17.3% | 14.07% | 6.172%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.0427 | 7.8631 | 6.3836 | 5.6728 | 5.5124 | 4.8373 | 4.9662 | 4.6871
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 42% | 46.89% | 58.15% | 59.13% | 49.62% | 53.33% | 51.61%
Fan P/N | 392200-22 | dBA | 119.5145 | 117.0072 | 115.0145 | 111.9638 | 113.0145 | 112.9638 | 111.9711 | 111.9711
Company | ACS | Position | -2.35 | -1.58 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 144 | 101 | 81 | 67 | 67 | 67 | 68 | 67
# of Blades | 9
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9933.8772 | 12061.724 | 15300.8418 | 16357.2934 | 16424.277 | 17690.9708 | 18795.9957
Dia | 22 | Static P | 14.1838 | 8.6192 | 6.0167 | 3.774 | 3.0662 | 2.1661 | 1.6833 | 0.71994
Rpm | 3400 | HP | 45.165 | 37.6206 | 33.2215 | 30.1955 | 30.8467 | 32.3919 | 33.3282 | 34.5305
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9349.5314 | 11352.2108 | 14400.7923 | 15395.0997 | 15458.1431 | 16650.3254 | 17690.3489
Dia | 22 | Static P | 12.5642 | 7.635 | 5.3296 | 3.343 | 2.7161 | 1.9187 | 1.4911 | 0.63773
Rpm | 3200 | HP | 37.6544 | 31.3646 | 27.697 | 25.1742 | 25.7171 | 27.0053 | 27.7859 | 28.7883
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8765.1857 | 10642.6976 | 13500.7428 | 14432.9059 | 14492.0092 | 15609.6801 | 16584.7021
Dia | 22 | Static P | 11.0427 | 6.7105 | 4.6842 | 2.9382 | 2.3872 | 1.6864 | 1.3105 | 0.5605
Rpm | 3000 | HP | 31.0262 | 25.8436 | 22.8216 | 20.7429 | 21.1902 | 22.2517 | 22.8949 | 23.7209
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8180.84 | 9933.1845 | 12600.6932 | 13470.7122 | 13525.8752 | 14569.0348 | 15479.0553
Dia | 22 | Static P | 9.6194 | 5.8456 | 4.0805 | 2.5595 | 2.0795 | 1.469 | 1.1416 | 0.48826
Rpm | 2800 | HP | 25.2255 | 21.0118 | 18.5548 | 16.8647 | 17.2285 | 18.0914 | 18.6144 | 19.2859
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7596.4943 | 9223.6713 | 11700.6437 | 12508.5185 | 12559.7413 | 13528.3894 | 14373.4085
Dia | 22 | Static P | 8.2943 | 5.0403 | 3.5184 | 2.2069 | 1.793 | 1.2667 | 0.98433 | 0.421
Rpm | 2600 | HP | 20.1969 | 16.8232 | 14.856 | 13.5029 | 13.7941 | 14.485 | 14.9037 | 15.4414
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7012.1486 | 8514.1581 | 10800.5942 | 11546.3247 | 11593.6073 | 12487.7441 | 13267.7617
Dia | 22 | Static P | 7.0673 | 4.2947 | 2.9979 | 1.8804 | 1.5278 | 1.0793 | 0.83872 | 0.35872
Rpm | 2400 | HP | 15.8854 | 13.2319 | 11.6847 | 10.6204 | 10.8494 | 11.3929 | 11.7222 | 12.1451
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6427.8029 | 7804.6449 | 9900.5447 | 10584.131 | 10627.4734 | 11447.0987 | 12162.1148
Dia | 22 | Static P | 5.9385 | 3.6087 | 2.5191 | 1.5801 | 1.2838 | 0.90689 | 0.70476 | 0.30143
Rpm | 2200 | HP | 12.2358 | 10.192 | 9.0002 | 8.1804 | 8.3568 | 8.7754 | 9.0291 | 9.3548