## 23
2200
26000
3000
3400
2200
2600
30000
3400

## datasheet (2)
Date | 2006-06-22 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7731.9322 | 11558.0791 | 15708.8602 | 16059.0255 | 16544.7798 | 17806.0528 | 19645.861
Test Type | Best | Static Pcor | 11.3666 | 7.5572 | 5.5423 | 3.6683 | 2.9336 | 2.1364 | 1.6912 | 0.75384
Test # | 895 | HP | 37.3408 | 31.0322 | 27.8008 | 26.1114 | 25.1984 | 26.3868 | 27.1061 | 28.1264
Shroud Dia | 24.5 | Static Eff | 0% | 29.66% | 36.29% | 34.76% | 29.45% | 21.1% | 17.5% | 8.293%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.3666 | 8.1348 | 6.833 | 6.0524 | 5.4252 | 4.7809 | 4.7543 | 4.4827
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 31.92% | 44.74% | 57.35% | 54.46% | 47.21% | 49.19% | 49.31%
Fan P/N | 392200-24 | dBA | 121.0388 | 117.9845 | 115.9226 | 111.9535 | 112.969 | 112.9613 | 112.969 | 112.969
Company | ACS | Position | -2.65 | -1.68 | -0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 174 | 127 | 106 | 88 | 81 | 82 | 82 | 96
# of Blades | 9
Fan Dia | 24
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2800
Desired Fan Dia | 24
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8263.3987 | 12352.5418 | 16788.6333 | 17162.8678 | 17682.0111 | 19029.9797 | 20996.25
Dia | 23 | Static P | 15.3923 | 10.2338 | 7.5053 | 4.9675 | 3.9726 | 2.893 | 2.2901 | 1.0208
Rpm | 3400 | HP | 54.0417 | 44.9115 | 40.2348 | 37.79 | 36.4686 | 38.1885 | 39.2294 | 40.7062
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7777.3164 | 11625.9217 | 15801.0666 | 16153.2873 | 16641.8928 | 17910.5691 | 19761.1765
Dia | 23 | Static P | 13.6347 | 9.0652 | 6.6483 | 4.4003 | 3.519 | 2.5627 | 2.0286 | 0.90427
Rpm | 3200 | HP | 45.0549 | 37.443 | 33.544 | 31.5057 | 30.4041 | 31.838 | 32.7058 | 33.937
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7291.2341 | 10899.3016 | 14813.4999 | 15143.7069 | 15601.7745 | 16791.1586 | 18526.1029
Dia | 23 | Static P | 11.9836 | 7.9675 | 5.8432 | 3.8674 | 3.0929 | 2.2523 | 1.783 | 0.79477
Rpm | 3000 | HP | 37.1241 | 30.8521 | 27.6394 | 25.9599 | 25.0522 | 26.2337 | 26.9488 | 27.9632
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6805.1518 | 10172.6815 | 13825.9333 | 14134.1264 | 14561.6562 | 15671.748 | 17291.0294
Dia | 23 | Static P | 10.4391 | 6.9406 | 5.0901 | 3.3689 | 2.6942 | 1.962 | 1.5532 | 0.69233
Rpm | 2800 | HP | 30.1833 | 25.0839 | 22.4719 | 21.1064 | 20.3684 | 21.329 | 21.9104 | 22.7351
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6319.0696 | 9446.0614 | 12838.3666 | 13124.546 | 13521.5379 | 14552.3374 | 16055.9559
Dia | 23 | Static P | 9.001 | 5.9845 | 4.3889 | 2.9049 | 2.3231 | 1.6918 | 1.3392 | 0.59696
Rpm | 2600 | HP | 24.1664 | 20.0836 | 17.9922 | 16.899 | 16.3081 | 17.0772 | 17.5427 | 18.203
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5832.9873 | 8719.4413 | 11850.7999 | 12114.9655 | 12481.4196 | 13432.9268 | 14820.8824
Dia | 23 | Static P | 7.6695 | 5.0992 | 3.7397 | 2.4751 | 1.9794 | 1.4415 | 1.1411 | 0.50865
Rpm | 2400 | HP | 19.0075 | 15.7963 | 14.1514 | 13.2915 | 12.8267 | 13.4317 | 13.7978 | 14.3172
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5346.905 | 7992.8212 | 10863.2333 | 11105.385 | 11441.3013 | 12313.5163 | 13585.8088
Dia | 23 | Static P | 6.4445 | 4.2847 | 3.1424 | 2.0798 | 1.6633 | 1.2113 | 0.95884 | 0.42741
Rpm | 2200 | HP | 14.6406 | 12.1672 | 10.9002 | 10.2378 | 9.8799 | 10.3458 | 10.6278 | 11.0279