## 24
2200
26000
3000
3400
2200
2600
30000
3400

## datasheet (2)
Date | 2006-06-22 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7731.9322 | 11558.0791 | 15708.8602 | 16059.0255 | 16544.7798 | 17806.0528 | 19645.861
Test Type | Best | Static Pcor | 11.3666 | 7.5572 | 5.5423 | 3.6683 | 2.9336 | 2.1364 | 1.6912 | 0.75384
Test # | 895 | HP | 37.3408 | 31.0322 | 27.8008 | 26.1114 | 25.1984 | 26.3868 | 27.1061 | 28.1264
Shroud Dia | 24.5 | Static Eff | 0% | 29.66% | 36.29% | 34.76% | 29.45% | 21.1% | 17.5% | 8.293%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.3666 | 8.1348 | 6.833 | 6.0524 | 5.4252 | 4.7809 | 4.7543 | 4.4827
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 31.92% | 44.74% | 57.35% | 54.46% | 47.21% | 49.19% | 49.31%
Fan P/N | 392200-24 | dBA | 121.0388 | 117.9845 | 115.9226 | 111.9535 | 112.969 | 112.9613 | 112.969 | 112.969
Company | ACS | Position | -2.65 | -1.68 | -0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 174 | 127 | 106 | 88 | 81 | 82 | 82 | 96
# of Blades | 9
Fan Dia | 24
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2800
Desired Fan Dia | 24
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9388.7748 | 14034.8104 | 19075.0445 | 19500.2453 | 20090.0897 | 21621.6355 | 23855.6883
Dia | 24 | Static P | 16.7599 | 11.143 | 8.1721 | 5.4088 | 4.3256 | 3.15 | 2.4936 | 1.1115
Rpm | 3400 | HP | 66.8569 | 55.5616 | 49.7759 | 46.7513 | 45.1166 | 47.2444 | 48.5321 | 50.359
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8836.4939 | 13209.2333 | 17952.983 | 18353.172 | 18908.3197 | 20349.7746 | 22452.4126
Dia | 24 | Static P | 14.8461 | 9.8706 | 7.239 | 4.7912 | 3.8317 | 2.7904 | 2.2089 | 0.98461
Rpm | 3200 | HP | 55.739 | 46.3221 | 41.4985 | 38.9768 | 37.614 | 39.3879 | 40.4615 | 41.9846
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8284.2131 | 12383.6562 | 16830.9216 | 17206.0988 | 17726.5497 | 19077.9137 | 21049.1368
Dia | 24 | Static P | 13.0483 | 8.6754 | 6.3624 | 4.211 | 3.3677 | 2.4525 | 1.9414 | 0.86538
Rpm | 3000 | HP | 45.9275 | 38.1682 | 34.1937 | 32.1159 | 30.993 | 32.4547 | 33.3393 | 34.5943
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7731.9322 | 11558.0791 | 15708.8602 | 16059.0255 | 16544.7798 | 17806.0528 | 19645.861
Dia | 24 | Static P | 11.3666 | 7.5572 | 5.5423 | 3.6683 | 2.9336 | 2.1364 | 1.6912 | 0.75384
Rpm | 2800 | HP | 37.3408 | 31.0322 | 27.8008 | 26.1114 | 25.1984 | 26.3868 | 27.1061 | 28.1264
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7179.6513 | 10732.5021 | 14586.7987 | 14911.9523 | 15363.0098 | 16534.1919 | 18242.5852
Dia | 24 | Static P | 9.8008 | 6.5162 | 4.7789 | 3.1629 | 2.5295 | 1.8421 | 1.4582 | 0.65
Rpm | 2600 | HP | 29.8971 | 24.8461 | 22.2588 | 20.9063 | 20.1753 | 21.1268 | 21.7026 | 22.5196
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6627.3704 | 9906.925 | 13464.7373 | 13764.879 | 14181.2398 | 15262.331 | 16839.3094
Dia | 24 | Static P | 8.3509 | 5.5522 | 4.0719 | 2.695 | 2.1553 | 1.5696 | 1.2425 | 0.55385
Rpm | 2400 | HP | 23.5149 | 19.5421 | 17.5072 | 16.4434 | 15.8684 | 16.6168 | 17.0697 | 17.7123
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6075.0896 | 9081.3479 | 12342.6758 | 12617.8058 | 12999.4698 | 13990.47 | 15436.0336
Dia | 24 | Static P | 7.0171 | 4.6654 | 3.4215 | 2.2646 | 1.8111 | 1.3189 | 1.044 | 0.46538
Rpm | 2200 | HP | 18.1125 | 15.0524 | 13.485 | 12.6656 | 12.2227 | 12.7992 | 13.148 | 13.643