## 25
1800
2200
2600
3000
1800
2200
26000
3000

## datasheet (2)
Date | 2004-04-16 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 2321.9304 | 9644.8096 | 13077.5141 | 16860.2878 | 17299.1918 | 18219.8674 | 19219.161 | 20856.3052
Test Type | Best | Static Pcor | 9.7905 | 7.1226 | 5.5312 | 3.8191 | 3.1339 | 2.3102 | 1.8726 | 0.9126
Test # | 678 | HP | 40.2788 | 34.1839 | 31.9449 | 30.6395 | 29.4705 | 29.9591 | 31.4746 | 32.9774
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 8.889% | 31.65% | 35.66% | 33.1% | 28.97% | 22.13% | 18.01% | 9.09%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.8258 | 7.7317 | 6.651 | 5.6804 | 5.0934 | 4.4838 | 4.2911 | 3.7608
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 8.921% | 34.36% | 42.88% | 49.23% | 47.09% | 42.95% | 41.27% | 37.46%
Fan P/N | 392200-26 | dBA | 119.9916 | 118.925 | 115.975 | 112.9916 | 113.9583 | 114.9916 | 113.9916 | 113.9833
Company | ACS | Position | -1.91 | -1.43 | -0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 186 | 148 | 130 | 109 | 101 | 99 | 101 | 99
# of Blades | 9
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.25
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 2381.7551 | 9893.3084 | 13414.4566 | 17294.6936 | 17744.906 | 18689.3028 | 19714.3433 | 21393.6685
Dia | 25 | Static P | 12.0513 | 8.7673 | 6.8085 | 4.701 | 3.8576 | 2.8437 | 2.305 | 1.1233
Rpm | 3000 | HP | 50.8574 | 43.1617 | 40.3347 | 38.6865 | 37.2104 | 37.8274 | 39.7409 | 41.6384
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 2222.9714 | 9233.7545 | 12520.1595 | 16141.714 | 16561.9123 | 17443.3493 | 18400.0537 | 19967.4239
Dia | 25 | Static P | 10.498 | 7.6373 | 5.931 | 4.0951 | 3.3604 | 2.4772 | 2.0079 | 0.97855
Rpm | 2800 | HP | 41.3489 | 35.0921 | 32.7936 | 31.4535 | 30.2534 | 30.7551 | 32.3108 | 33.8535
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 2064.1877 | 8574.2006 | 11625.8624 | 14988.7344 | 15378.9185 | 16197.3957 | 17085.7642 | 18541.1794
Dia | 25 | Static P | 9.0518 | 6.5852 | 5.1139 | 3.5309 | 2.8975 | 2.1359 | 1.7313 | 0.84375
Rpm | 2600 | HP | 33.1063 | 28.0967 | 26.2564 | 25.1835 | 24.2226 | 24.6242 | 25.8698 | 27.105
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 1905.404 | 7914.6467 | 10731.5653 | 13835.7549 | 14195.9248 | 14951.4422 | 15771.4746 | 17114.9348
Dia | 25 | Static P | 7.7128 | 5.6111 | 4.3574 | 3.0086 | 2.4689 | 1.82 | 1.4752 | 0.71893
Rpm | 2400 | HP | 26.039 | 22.0988 | 20.6513 | 19.8075 | 19.0517 | 19.3676 | 20.3473 | 21.3188
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 1746.6204 | 7255.0928 | 9837.2682 | 12682.7753 | 13012.9311 | 13705.4887 | 14457.1851 | 15688.6902
Dia | 25 | Static P | 6.4809 | 4.7149 | 3.6615 | 2.5281 | 2.0745 | 1.5293 | 1.2396 | 0.6041
Rpm | 2200 | HP | 20.0566 | 17.0217 | 15.9068 | 15.2568 | 14.6747 | 14.918 | 15.6726 | 16.4209
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 1587.8367 | 6595.5389 | 8942.9711 | 11529.7957 | 11829.9373 | 12459.5352 | 13142.8955 | 14262.4457
Dia | 25 | Static P | 5.3561 | 3.8966 | 3.026 | 2.0893 | 1.7145 | 1.2639 | 1.0244 | 0.49926
Rpm | 2000 | HP | 15.0689 | 12.7887 | 11.951 | 11.4627 | 11.0253 | 11.2081 | 11.7751 | 12.3373
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 1429.053 | 5935.9851 | 8048.674 | 10376.8161 | 10646.9436 | 11213.5817 | 11828.606 | 12836.2011
Dia | 25 | Static P | 4.3385 | 3.1562 | 2.4511 | 1.6923 | 1.3887 | 1.0237 | 0.82979 | 0.4044
Rpm | 1800 | HP | 10.9852 | 9.3229 | 8.7123 | 8.3563 | 8.0374 | 8.1707 | 8.584 | 8.9939