## 26
1800
2200
2600
3000
1800
2200
26000
3000

## datasheet (2)
Date | 2006-06-21 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7923.1284 | 12103.0495 | 17269.6293 | 18232.027 | 18101.9836 | 19722.4586 | 22034.7684
Test Type | Best | Static Pcor | 11.4852 | 7.8376 | 6.1053 | 4.2225 | 3.5678 | 2.5282 | 2.0236 | 0.97075
Test # | 694 | HP | 43.7016 | 34.7051 | 31.9695 | 30.2621 | 29.7404 | 28.4115 | 29.4766 | 32.025
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 28.18% | 36.4% | 37.95% | 34.45% | 25.37% | 21.32% | 10.52%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.4852 | 8.2486 | 7.0644 | 6.1753 | 5.7443 | 4.6737 | 4.5705 | 4.1499
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 29.66% | 42.12% | 55.5% | 55.46% | 46.9% | 48.16% | 44.97%
Fan P/N | 392200-26 | dBA | 121.4916 | 119.9166 | 116.9916 | 112.0167 | 111.975 | 113.975 | 114.0084 | 113.0084
Company | ACS | Position | -2.57 | -2.08 | -1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 209 | 156 | 132 | 108 | 103 | 93 | 95 | 96
# of Blades | 9
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9142.0713 | 13965.0571 | 19926.4954 | 21036.9543 | 20886.9041 | 22756.683 | 25424.7328
Dia | 26 | Static P | 15.2909 | 10.4347 | 8.1284 | 5.6217 | 4.75 | 3.3659 | 2.6941 | 1.2924
Rpm | 3000 | HP | 67.1337 | 53.3134 | 49.111 | 46.4882 | 45.6867 | 43.6453 | 45.2816 | 49.1964
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8532.5998 | 13034.0533 | 18598.0624 | 19634.4907 | 19494.4439 | 21239.5708 | 23729.7506
Dia | 26 | Static P | 13.3201 | 9.0898 | 7.0807 | 4.8971 | 4.1378 | 2.9321 | 2.3468 | 1.1258
Rpm | 2800 | HP | 54.5822 | 43.3458 | 39.9291 | 37.7966 | 37.145 | 35.4853 | 36.8156 | 39.9985
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7923.1284 | 12103.0495 | 17269.6293 | 18232.027 | 18101.9836 | 19722.4586 | 22034.7684
Dia | 26 | Static P | 11.4852 | 7.8376 | 6.1053 | 4.2225 | 3.5678 | 2.5282 | 2.0236 | 0.97075
Rpm | 2600 | HP | 43.7016 | 34.7051 | 31.9695 | 30.2621 | 29.7404 | 28.4115 | 29.4766 | 32.025
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7313.657 | 11172.0457 | 15941.1963 | 16829.5634 | 16709.5233 | 18205.3464 | 20339.7862
Dia | 26 | Static P | 9.7862 | 6.6782 | 5.2022 | 3.5979 | 3.04 | 2.1542 | 1.7242 | 0.82715
Rpm | 2400 | HP | 34.3725 | 27.2965 | 25.1448 | 23.8019 | 23.3916 | 22.3464 | 23.1842 | 25.1885
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6704.1856 | 10241.0419 | 14612.7633 | 15427.0998 | 15317.063 | 16688.2342 | 18644.804
Dia | 26 | Static P | 8.2231 | 5.6115 | 4.3713 | 3.0232 | 2.5544 | 1.8101 | 1.4488 | 0.69503
Rpm | 2200 | HP | 26.4755 | 21.0252 | 19.3679 | 18.3336 | 18.0175 | 17.2124 | 17.8577 | 19.4016
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6094.7142 | 9310.0381 | 13284.3303 | 14024.6362 | 13924.6028 | 15171.122 | 16949.8219
Dia | 26 | Static P | 6.796 | 4.6376 | 3.6126 | 2.4985 | 2.1111 | 1.496 | 1.1974 | 0.57441
Rpm | 2000 | HP | 19.8915 | 15.7966 | 14.5514 | 13.7743 | 13.5368 | 12.9319 | 13.4168 | 14.5767
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5485.2428 | 8379.0343 | 11955.8972 | 12622.1726 | 12532.1425 | 13654.0098 | 15254.8397
Dia | 26 | Static P | 5.5047 | 3.7565 | 2.9262 | 2.0238 | 1.71 | 1.2117 | 0.96987 | 0.46527
Rpm | 1800 | HP | 14.5009 | 11.5157 | 10.608 | 10.0414 | 9.8683 | 9.4274 | 9.7808 | 10.6264