## 26
1800
2200
2600
3000
1800
2200
26000
3000

## datasheet (2)
Date | 2006-06-21 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7923.1284 | 12103.0495 | 17269.6293 | 18232.027 | 18101.9836 | 19722.4586 | 22034.7684
Test Type | Best | Static Pcor | 11.4852 | 7.8376 | 6.1053 | 4.2225 | 3.5678 | 2.5282 | 2.0236 | 0.97075
Test # | 694 | HP | 43.7016 | 34.7051 | 31.9695 | 30.2621 | 29.7404 | 28.4115 | 29.4766 | 32.025
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 28.18% | 36.4% | 37.95% | 34.45% | 25.37% | 21.32% | 10.52%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.4852 | 8.2486 | 7.0644 | 6.1753 | 5.7443 | 4.6737 | 4.5705 | 4.1499
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 29.66% | 42.12% | 55.5% | 55.46% | 46.9% | 48.16% | 44.97%
Fan P/N | 392200-26 | dBA | 121.4916 | 119.9166 | 116.9916 | 112.0167 | 111.975 | 113.975 | 114.0084 | 113.0084
Company | ACS | Position | -2.57 | -2.08 | -1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 209 | 156 | 132 | 108 | 103 | 93 | 95 | 96
# of Blades | 9
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10238.0171 | 15639.1795 | 22315.2713 | 23558.8513 | 23390.8133 | 25484.74 | 28472.634
Dia | 27 | Static P | 16.4897 | 11.2528 | 8.7656 | 6.0624 | 5.1224 | 3.6298 | 2.9053 | 1.3937
Rpm | 3000 | HP | 81.0761 | 64.3856 | 59.3104 | 56.1429 | 55.175 | 52.7096 | 54.6857 | 59.4135
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9555.4826 | 14596.5675 | 20827.5866 | 21988.2613 | 21831.4257 | 23785.7574 | 26574.4584
Dia | 27 | Static P | 14.3644 | 9.8024 | 7.6359 | 5.281 | 4.4622 | 3.162 | 2.5308 | 1.2141
Rpm | 2800 | HP | 65.9179 | 52.3479 | 48.2216 | 45.6462 | 44.8593 | 42.8549 | 44.4615 | 48.3054
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8872.9482 | 13553.9556 | 19339.9018 | 20417.6712 | 20272.0382 | 22086.7747 | 24676.2828
Dia | 27 | Static P | 12.3856 | 8.4521 | 6.584 | 4.5535 | 3.8475 | 2.7264 | 2.1822 | 1.0469
Rpm | 2600 | HP | 52.7775 | 41.9126 | 38.6089 | 36.5469 | 35.9169 | 34.312 | 35.5984 | 38.676
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8190.4137 | 12511.3436 | 17852.217 | 18847.0811 | 18712.6506 | 20387.792 | 22778.1072
Dia | 27 | Static P | 10.5534 | 7.2018 | 5.61 | 3.8799 | 3.2783 | 2.3231 | 1.8594 | 0.892
Rpm | 2400 | HP | 41.511 | 32.9654 | 30.3669 | 28.7451 | 28.2496 | 26.9873 | 27.9991 | 30.4197
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7507.8792 | 11468.7316 | 16364.5323 | 17276.491 | 17153.2631 | 18688.8093 | 20879.9316
Dia | 27 | Static P | 8.8678 | 6.0515 | 4.714 | 3.2602 | 2.7547 | 1.952 | 1.5624 | 0.74952
Rpm | 2200 | HP | 31.974 | 25.3918 | 23.3903 | 22.1411 | 21.7594 | 20.7871 | 21.5664 | 23.4309
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6825.3447 | 10426.1197 | 14876.8475 | 15705.9009 | 15593.8755 | 16989.8267 | 18981.756
Dia | 27 | Static P | 7.3288 | 5.0012 | 3.8958 | 2.6944 | 2.2766 | 1.6132 | 1.2912 | 0.61944
Rpm | 2000 | HP | 24.0225 | 19.0772 | 17.5735 | 16.6349 | 16.3481 | 15.6177 | 16.2032 | 17.604
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6142.8103 | 9383.5077 | 13389.1628 | 14135.3108 | 14034.488 | 15290.844 | 17083.5804
Dia | 27 | Static P | 5.9363 | 4.051 | 3.1556 | 2.1825 | 1.8441 | 1.3067 | 1.0459 | 0.50175
Rpm | 1800 | HP | 17.5124 | 13.9073 | 12.8111 | 12.1269 | 11.9178 | 11.3853 | 11.8121 | 12.8333