## 28
1500
1900
2300
2700
1500
1900
23000
2700

## datasheet (2)
Date | 2006-06-21 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 8039.5525 | 12902.5486 | 17449.0018 | 19453.3199 | 19947.8224 | 21682.755 | 24919.3671
Test Type | Best | Static Pcor | 11.6428 | 8.008 | 6.3073 | 4.4935 | 4.0818 | 3.0275 | 2.382 | 1.188
Test # | 893 | HP | 49.9969 | 38.6704 | 35.1721 | 34.3007 | 33.269 | 31.4601 | 31.3745 | 35.1773
Shroud Dia | 28.5 | Static Eff | 0% | 26.22% | 36.44% | 36% | 37.59% | 30.23% | 25.93% | 13.25%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.6428 | 8.3064 | 7.0758 | 5.8992 | 5.8289 | 4.8646 | 4.5526 | 4.0549
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 27.2% | 40.88% | 47.26% | 53.68% | 48.58% | 49.55% | 45.24%
Fan P/N | 392200-28 | dBA | 122.0362 | 120 | 118.009 | 112.0181 | 111.9729 | 113.991 | 114.991 | 114.0181
Company | ACS | Position | -2.45 | -2.15 | -1.37 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 248 | 184 | 157 | 133 | 123 | 110 | 107 | 112
# of Blades | 9
Fan Dia | 28
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2400
Desired Fan Dia | 28
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9044.4966 | 14515.3671 | 19630.1271 | 21884.9848 | 22441.3002 | 24393.0994 | 28034.288
Dia | 28 | Static P | 14.7354 | 10.1351 | 7.9826 | 5.6871 | 5.166 | 3.8317 | 3.0147 | 1.5035
Rpm | 2700 | HP | 71.1869 | 55.06 | 50.0791 | 48.8383 | 47.3693 | 44.7938 | 44.6719 | 50.0864
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8374.5339 | 13440.1548 | 18176.0436 | 20263.8748 | 20778.9817 | 22586.2031 | 25957.6741
Dia | 28 | Static P | 12.6332 | 8.6892 | 6.8438 | 4.8757 | 4.429 | 3.285 | 2.5847 | 1.289
Rpm | 2500 | HP | 56.5105 | 43.7084 | 39.7544 | 38.7694 | 37.6033 | 35.5588 | 35.462 | 39.7602
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7704.5711 | 12364.9424 | 16721.9601 | 18642.7649 | 19116.6631 | 20779.3069 | 23881.0602
Dia | 28 | Static P | 10.6928 | 7.3546 | 5.7926 | 4.1268 | 3.7487 | 2.7804 | 2.1876 | 1.091
Rpm | 2300 | HP | 44.004 | 34.0352 | 30.9563 | 30.1893 | 29.2812 | 27.6892 | 27.6138 | 30.9608
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7034.6084 | 11289.73 | 15267.8766 | 17021.6549 | 17454.3446 | 18972.4106 | 21804.4462
Dia | 28 | Static P | 8.914 | 6.1311 | 4.829 | 3.4403 | 3.1251 | 2.3179 | 1.8237 | 0.90955
Rpm | 2100 | HP | 33.494 | 25.9061 | 23.5626 | 22.9788 | 22.2876 | 21.0758 | 21.0184 | 23.566
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6364.6457 | 10214.5176 | 13813.7931 | 15400.5449 | 15792.0261 | 17165.5144 | 19727.8323
Dia | 28 | Static P | 7.2969 | 5.0189 | 3.953 | 2.8162 | 2.5582 | 1.8974 | 1.4929 | 0.74455
Rpm | 1900 | HP | 24.8067 | 19.1869 | 17.4512 | 17.0188 | 16.507 | 15.6094 | 15.5669 | 17.4538
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5694.683 | 9139.3052 | 12359.7096 | 13779.4349 | 14129.7075 | 15358.6181 | 17651.2184
Dia | 28 | Static P | 5.8416 | 4.0179 | 3.1646 | 2.2545 | 2.048 | 1.519 | 1.1951 | 0.59605
Rpm | 1700 | HP | 17.7687 | 13.7433 | 12.5 | 12.1903 | 11.8237 | 11.1808 | 11.1504 | 12.5019
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5024.7203 | 8064.0929 | 10905.6261 | 12158.3249 | 12467.389 | 13551.7219 | 15574.6045
Dia | 28 | Static P | 4.548 | 3.1281 | 2.4638 | 1.7553 | 1.5944 | 1.1826 | 0.93047 | 0.46405
Rpm | 1500 | HP | 12.2063 | 9.441 | 8.5869 | 8.3742 | 8.1223 | 7.6807 | 7.6598 | 8.5882