## 30
1600
20000
2400
2800
1600
2000
24000
2800

## datasheet (2)
Date | 2006-06-20 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 8189.2135 | 12839.758 | 17521.285 | 20018.655 | 20397.251 | 22783.3075 | 26429.6625
Test Type | Best | Static Pcor | 10.7307 | 7.7558 | 6.204 | 4.704 | 4.11 | 3.2309 | 2.6296 | 1.3785
Test # | 892 | HP | 51.6923 | 40.0003 | 35.4827 | 35.1162 | 35.1337 | 31.9193 | 31.6286 | 35.7421
Shroud Dia | 30.5 | Static Eff | 0% | 25.01% | 35.36% | 36.97% | 36.88% | 32.52% | 29.83% | 16.05%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 10.7307 | 7.9811 | 6.758 | 5.7356 | 5.4566 | 4.6289 | 4.3738 | 3.7257
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 25.73% | 38.52% | 45.07% | 48.97% | 46.59% | 49.62% | 43.39%
Fan P/N | 392200-30 | dBA | 122.0494 | 119.9606 | 119 | 113 | 111 | 113.0099 | 113.9901 | 114.0197
Company | ACS | Position | -2.44 | -2.13 | -1.4 | -0.41 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 261 | 201 | 171 | 150 | 142 | 118 | 115 | 123
# of Blades | 9
Fan Dia | 30
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2200
Desired Fan Dia | 30
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10422.6354 | 16341.5102 | 22299.8173 | 25478.2882 | 25960.1376 | 28996.9368 | 33637.7522
Dia | 30 | Static P | 17.382 | 12.5631 | 10.0495 | 7.6197 | 6.6575 | 5.2336 | 4.2595 | 2.233
Rpm | 2800 | HP | 106.5692 | 82.4648 | 73.1515 | 72.3959 | 72.4319 | 65.8051 | 65.2058 | 73.6863
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9678.1614 | 15174.2595 | 20706.9732 | 23658.4105 | 24105.8421 | 26925.727 | 31235.0556
Dia | 30 | Static P | 14.9875 | 10.8324 | 8.6651 | 6.57 | 5.7404 | 4.5126 | 3.6728 | 1.9254
Rpm | 2600 | HP | 85.3252 | 66.026 | 58.5692 | 57.9642 | 57.993 | 52.6872 | 52.2074 | 58.9973
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8933.6875 | 14007.0087 | 19114.1291 | 21838.5327 | 22251.5465 | 24854.5172 | 28832.3591
Dia | 30 | Static P | 12.7704 | 9.23 | 7.3833 | 5.5981 | 4.8912 | 3.8451 | 3.1295 | 1.6405
Rpm | 2400 | HP | 67.1106 | 51.9312 | 46.0663 | 45.5904 | 45.6131 | 41.4399 | 41.0626 | 46.403
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8189.2135 | 12839.758 | 17521.285 | 20018.655 | 20397.251 | 22783.3075 | 26429.6625
Dia | 30 | Static P | 10.7307 | 7.7558 | 6.204 | 4.704 | 4.11 | 3.2309 | 2.6296 | 1.3785
Rpm | 2200 | HP | 51.6923 | 40.0003 | 35.4827 | 35.1162 | 35.1337 | 31.9193 | 31.6286 | 35.7421
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7444.7396 | 11672.5073 | 15928.4409 | 18198.7773 | 18542.9554 | 20712.0977 | 24026.9659
Dia | 30 | Static P | 8.8684 | 6.4097 | 5.1273 | 3.8876 | 3.3967 | 2.6702 | 2.1732 | 1.1393
Rpm | 2000 | HP | 38.8372 | 30.0528 | 26.6587 | 26.3833 | 26.3965 | 23.9814 | 23.7631 | 26.8536
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6700.2656 | 10505.2565 | 14335.5968 | 16378.8995 | 16688.6599 | 18640.8879 | 21624.2693
Dia | 30 | Static P | 7.1834 | 5.1919 | 4.1531 | 3.149 | 2.7513 | 2.1629 | 1.7603 | 0.9228
Rpm | 1800 | HP | 28.3123 | 21.9085 | 19.4342 | 19.2335 | 19.243 | 17.4825 | 17.3233 | 19.5763
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5955.7917 | 9338.0058 | 12742.7527 | 14559.0218 | 14834.3643 | 16569.6781 | 19221.5727
Dia | 30 | Static P | 5.6758 | 4.1022 | 3.2815 | 2.4881 | 2.1739 | 1.7089 | 1.3909 | 0.72913
Rpm | 1600 | HP | 19.8846 | 15.387 | 13.6493 | 13.5083 | 13.515 | 12.2785 | 12.1667 | 13.749