## 32
1500
1900
2300
2700
1500
1900
23000
2700

## datasheet (2)
Date | 2006-06-20 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7956.832 | 12273.8312 | 17661.223 | 19867.8158 | 23014.0205 | 23214.9955 | 28765.1974
Test Type | Best | Static Pcor | 9.5351 | 7.318 | 6.0499 | 4.726 | 4.2204 | 3.432 | 2.7131 | 1.5161
Test # | 891 | HP | 49.4822 | 39.2476 | 34.6579 | 34.1769 | 34.1397 | 32.0032 | 30.5062 | 35.4855
Shroud Dia | 32.5 | Static Eff | 0% | 23.37% | 33.74% | 38.46% | 38.68% | 38.87% | 32.52% | 19.36%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.5351 | 7.4769 | 6.428 | 5.5089 | 5.2112 | 4.7614 | 4.0659 | 3.593
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 23.87% | 35.85% | 44.84% | 47.77% | 53.93% | 48.73% | 45.87%
Fan P/N | 392200-32 | dBA | 122.0217 | 120.935 | 119.9783 | 114 | 112.0217 | 112 | 113.9566 | 112.0435
Company | ACS | Position | -2.63 | -2.29 | -1.78 | -0.86 | -0.3 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 258 | 208 | 179 | 161 | 152 | 127 | 116 | 128
# of Blades | 9
Fan Dia | 32
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2000
Desired Fan Dia | 32
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10741.7232 | 16569.6721 | 23842.6511 | 26821.5514 | 31068.9277 | 31340.2439 | 38833.0165
Dia | 32 | Static P | 17.3776 | 13.3371 | 11.0259 | 8.6131 | 7.6917 | 6.2548 | 4.9447 | 2.763
Rpm | 2700 | HP | 121.7449 | 96.5638 | 85.2715 | 84.088 | 83.9963 | 78.7398 | 75.0567 | 87.3076
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9946.04 | 15342.289 | 22076.5288 | 24834.7698 | 28767.5256 | 29018.7444 | 35956.4967
Dia | 32 | Static P | 14.8985 | 11.4344 | 9.453 | 7.3844 | 6.5944 | 5.3625 | 4.2393 | 2.3688
Rpm | 2500 | HP | 96.645 | 76.6554 | 67.6913 | 66.7518 | 66.679 | 62.5062 | 59.5825 | 69.3076
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9150.3568 | 14114.9058 | 20310.4064 | 22847.9882 | 26466.1236 | 26697.2448 | 33079.977
Dia | 32 | Static P | 12.6101 | 9.6781 | 8.001 | 6.2501 | 5.5815 | 4.5388 | 3.5881 | 2.005
Rpm | 2300 | HP | 75.2563 | 59.6907 | 52.7104 | 51.9788 | 51.9221 | 48.6728 | 46.3962 | 53.969
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8354.6736 | 12887.5227 | 18544.2841 | 20861.2066 | 24164.7215 | 24375.7453 | 30203.4573
Dia | 32 | Static P | 10.5124 | 8.0681 | 6.67 | 5.2104 | 4.653 | 3.7838 | 2.9912 | 1.6715
Rpm | 2100 | HP | 57.2819 | 45.434 | 40.1209 | 39.564 | 39.5209 | 37.0477 | 35.3148 | 41.0789
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7558.9904 | 11660.1396 | 16778.1619 | 18874.425 | 21863.3195 | 22054.2457 | 27326.9375
Dia | 32 | Static P | 8.6054 | 6.6045 | 5.46 | 4.2652 | 3.8089 | 3.0974 | 2.4486 | 1.3682
Rpm | 1900 | HP | 42.4248 | 33.6499 | 29.7148 | 29.3024 | 29.2705 | 27.4387 | 26.1553 | 30.4244
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6763.3072 | 10432.7565 | 15012.0395 | 16887.6434 | 19561.9174 | 19732.7462 | 24450.4178
Dia | 32 | Static P | 6.8891 | 5.2873 | 4.371 | 3.4145 | 3.0493 | 2.4796 | 1.9602 | 1.0954
Rpm | 1700 | HP | 30.3883 | 24.1029 | 21.2843 | 20.9889 | 20.966 | 19.6539 | 18.7346 | 21.7925
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5967.624 | 9205.3734 | 13245.9173 | 14900.8619 | 17260.5154 | 17411.2466 | 21573.898
Dia | 32 | Static P | 5.3635 | 4.1164 | 3.4031 | 2.6584 | 2.374 | 1.9305 | 1.5261 | 0.85278
Rpm | 1500 | HP | 20.8753 | 16.5576 | 14.6213 | 14.4184 | 14.4027 | 13.5013 | 12.8698 | 14.9704