## 20
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2011-10-20 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6952.2036 | 10498.3901 | 13029.4831 | 13156.4756 | 13603.9372 | 13281.8507 | 13402.3908
Test Type | Best | Static Pcor | 10.234 | 5.8493 | 3.5969 | 1.9669 | 1.5083 | 0.98706 | 0.76782 | 0.29771
Test # | 1237 | HP | 18.2435 | 10.4131 | 11.5675 | 11.9489 | 11.8461 | 12.3325 | 12.5379 | 12.2499
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 61.51% | 51.42% | 33.78% | 26.38% | 17.15% | 12.81% | 5.13%
Shroud Type | FP | Total P | 10.234 | 7.0558 | 6.3482 | 6.2048 | 5.8292 | 5.6069 | 5.1714 | 4.7816
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 74.19% | 90.74% | 106.6% | 102% | 97.41% | 86.28% | 82.4%
Fan P/N | 440220-20 | dBA | 116.034 | 108.8512 | 104.8647 | 105.939 | 106.9593 | 106.9458 | 106.8849 | 106.8445
Company | ACS | Position | -1.64 | -0.05 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.0625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3200
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8690.2545 | 13122.9876 | 16286.8538 | 16445.5945 | 17004.9214 | 16602.3133 | 16752.9885
Dia | 20 | Static P | 15.9906 | 9.1395 | 5.6202 | 3.0733 | 2.3568 | 1.5423 | 1.1997 | 0.46516
Rpm | 4000 | HP | 35.6318 | 20.3382 | 22.5928 | 23.3378 | 23.1369 | 24.0869 | 24.4881 | 23.9256
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7603.9727 | 11482.6141 | 14250.9971 | 14389.8952 | 14879.3063 | 14527.0242 | 14658.865
Dia | 20 | Static P | 12.2428 | 6.9974 | 4.3029 | 2.353 | 1.8044 | 1.1808 | 0.91853 | 0.35614
Rpm | 3500 | HP | 23.8705 | 13.625 | 15.1354 | 15.6345 | 15.4999 | 16.1364 | 16.4051 | 16.0283
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6517.6909 | 9842.2407 | 12215.1404 | 12334.1959 | 12753.6911 | 12451.735 | 12564.7414
Dia | 20 | Static P | 8.9947 | 5.141 | 3.1613 | 1.7287 | 1.3257 | 0.86753 | 0.67484 | 0.26165
Rpm | 3000 | HP | 15.0322 | 8.5802 | 9.5313 | 9.8456 | 9.7609 | 10.1617 | 10.3309 | 10.0936
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5431.4091 | 8201.8672 | 10179.2837 | 10278.4966 | 10628.0759 | 10376.4458 | 10470.6178
Dia | 20 | Static P | 6.2463 | 3.5701 | 2.1954 | 1.2005 | 0.92062 | 0.60245 | 0.46864 | 0.1817
Rpm | 2500 | HP | 8.6992 | 4.9654 | 5.5158 | 5.6977 | 5.6487 | 5.8806 | 5.9785 | 5.8412
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4345.1273 | 6561.4938 | 8143.4269 | 8222.7973 | 8502.4607 | 8301.1567 | 8376.4943
Dia | 20 | Static P | 3.9976 | 2.2849 | 1.405 | 0.76833 | 0.58919 | 0.38557 | 0.29993 | 0.11629
Rpm | 2000 | HP | 4.454 | 2.5423 | 2.8241 | 2.9172 | 2.8921 | 3.0109 | 3.061 | 2.9907
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2607.0764 | 3936.8963 | 4886.0562 | 4933.6784 | 5101.4764 | 4980.694 | 5025.8966
Dia | 20 | Static P | 1.4392 | 0.82256 | 0.50581 | 0.2766 | 0.21211 | 0.13881 | 0.10797 | 0.041865
Rpm | 1200 | HP | 0.96206 | 0.54913 | 0.61001 | 0.63012 | 0.6247 | 0.65035 | 0.66118 | 0.64599