## 21
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2005-08-24 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 5758.5733 | 8620.6936 | 11700.403 | 12414.2199 | 12286.8565 | 12551.286 | 13055.4444
Test Type | Best | Static Pcor | 10.6466 | 5.332 | 3.7094 | 2.122 | 1.655 | 1.096 | 0.846 | 0.33966
Test # | 810 | HP | 22.0061 | 13.0746 | 10.8905 | 13.0742 | 13.6306 | 13.62 | 13.5629 | 13.4089
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 36.99% | 46.25% | 29.91% | 23.74% | 15.57% | 12.33% | 5.209%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 10.6466 | 6.1598 | 5.5645 | 5.5394 | 5.5021 | 4.8646 | 4.7785 | 4.5944
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 42.73% | 69.38% | 78.08% | 78.93% | 69.12% | 69.65% | 70.45%
Fan P/N | 440500-20 | dBA | 116.0272 | 110.9797 | 109.9864 | 109 | 109.0068 | 109 | 109 | 108.9255
Company | ACS | Position | -1.73 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 116 | 66 | 53 | 53 | 53 | 51 | 50 | 49
# of Blades | 9
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.062
Pilot Dia | 5
Desired RPM | 3200
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8332.8356 | 12474.413 | 16930.8488 | 17963.7642 | 17779.4653 | 18162.1031 | 18891.636
Dia | 21 | Static P | 18.3404 | 9.1852 | 6.39 | 3.6555 | 2.8511 | 1.888 | 1.4574 | 0.58512
Rpm | 4000 | HP | 54.8554 | 32.5916 | 27.147 | 32.5905 | 33.9775 | 33.9511 | 33.8087 | 33.4248
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7291.2311 | 10915.1114 | 14814.4927 | 15718.2937 | 15557.0322 | 15891.8402 | 16530.1815
Dia | 21 | Static P | 14.0419 | 7.0324 | 4.8923 | 2.7987 | 2.1828 | 1.4455 | 1.1158 | 0.44798
Rpm | 3500 | HP | 36.7488 | 21.8338 | 18.1864 | 21.8331 | 22.7623 | 22.7446 | 22.6492 | 22.392
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6249.6267 | 9355.8097 | 12698.1366 | 13472.8232 | 13334.599 | 13621.5773 | 14168.727
Dia | 21 | Static P | 10.3165 | 5.1667 | 3.5943 | 2.0562 | 1.6037 | 1.062 | 0.81977 | 0.32913
Rpm | 3000 | HP | 23.1421 | 13.7496 | 11.4527 | 13.7491 | 14.3343 | 14.3231 | 14.263 | 14.1011
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5208.0222 | 7796.5081 | 10581.7805 | 11227.3526 | 11112.1658 | 11351.3144 | 11807.2725
Dia | 21 | Static P | 7.1642 | 3.588 | 2.4961 | 1.4279 | 1.1137 | 0.73751 | 0.56928 | 0.22856
Rpm | 2500 | HP | 13.3924 | 7.9569 | 6.6277 | 7.9567 | 8.2953 | 8.2888 | 8.2541 | 8.1604
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4166.4178 | 6237.2065 | 8465.4244 | 8981.8821 | 8889.7327 | 9081.0515 | 9445.818
Dia | 21 | Static P | 4.5851 | 2.2963 | 1.5975 | 0.91387 | 0.71276 | 0.47201 | 0.36434 | 0.14628
Rpm | 2000 | HP | 6.8569 | 4.0739 | 3.3934 | 4.0738 | 4.2472 | 4.2439 | 4.2261 | 4.1781
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3124.8133 | 4677.9049 | 6349.0683 | 6736.4116 | 6667.2995 | 6810.7887 | 7084.3635
Dia | 21 | Static P | 2.5791 | 1.2917 | 0.89859 | 0.51405 | 0.40093 | 0.2655 | 0.20494 | 0.082282
Rpm | 1500 | HP | 2.8928 | 1.7187 | 1.4316 | 1.7186 | 1.7918 | 1.7904 | 1.7829 | 1.7626