## 22
2500
3000
3500
2500
3000
35000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2011-10-19 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6969.7975 | 10613.3599 | 15100.0421 | 15719.2183 | 15966.381 | 16518.8334 | 16666.6122
Test Type | Best | Static Pcor | 10.9083 | 5.7382 | 4.0903 | 2.631 | 2.0858 | 1.4483 | 1.0806 | 0.45756
Test # | 1235 | HP | 24.3405 | 14.5383 | 13.4526 | 15.0454 | 15.1633 | 15.0135 | 14.9116 | 14.2895
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 43.33% | 50.82% | 41.59% | 34.06% | 24.26% | 18.85% | 8.405%
Shroud Type | FP | Total P | 10.9083 | 6.467 | 5.7802 | 6.0518 | 5.793 | 5.2729 | 5.1745 | 4.625
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 48.83% | 71.82% | 95.66% | 94.58% | 88.32% | 90.28% | 84.96%
Fan P/N | 440200-22 | dBA | 116.9566 | 111.9061 | 107.8845 | 106.9711 | 107.9783 | 107.9422 | 107.9061 | 107.9422
Company | ACS | Position | -2.04 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.1875
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8131.4305 | 12382.2532 | 17616.7158 | 18339.088 | 18627.4445 | 19271.9723 | 19444.3809
Dia | 22 | Static P | 14.8474 | 7.8103 | 5.5673 | 3.5811 | 2.839 | 1.9713 | 1.4708 | 0.62279
Rpm | 3500 | HP | 38.6517 | 23.0864 | 21.3623 | 23.8915 | 24.0788 | 23.8409 | 23.679 | 22.6913
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6969.7975 | 10613.3599 | 15100.0421 | 15719.2183 | 15966.381 | 16518.8334 | 16666.6122
Dia | 22 | Static P | 10.9083 | 5.7382 | 4.0903 | 2.631 | 2.0858 | 1.4483 | 1.0806 | 0.45756
Rpm | 3000 | HP | 24.3405 | 14.5383 | 13.4526 | 15.0454 | 15.1633 | 15.0135 | 14.9116 | 14.2895
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5808.1646 | 8844.4666 | 12583.3684 | 13099.3486 | 13305.3175 | 13765.6945 | 13888.8435
Dia | 22 | Static P | 7.5752 | 3.9848 | 2.8405 | 1.8271 | 1.4485 | 1.0057 | 0.75043 | 0.31775
Rpm | 2500 | HP | 14.0859 | 8.4134 | 7.7851 | 8.7068 | 8.7751 | 8.6884 | 8.6294 | 8.2694
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4646.5317 | 7075.5733 | 10066.6947 | 10479.4789 | 10644.254 | 11012.5556 | 11111.0748
Dia | 22 | Static P | 4.8481 | 2.5503 | 1.8179 | 1.1693 | 0.92703 | 0.64367 | 0.48027 | 0.20336
Rpm | 2000 | HP | 7.212 | 4.3077 | 3.986 | 4.4579 | 4.4928 | 4.4484 | 4.4182 | 4.2339
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3484.8988 | 5306.68 | 7550.0211 | 7859.6091 | 7983.1905 | 8259.4167 | 8333.3061
Dia | 22 | Static P | 2.7271 | 1.4345 | 1.0226 | 0.65774 | 0.52146 | 0.36207 | 0.27015 | 0.11439
Rpm | 1500 | HP | 3.0426 | 1.8173 | 1.6816 | 1.8807 | 1.8954 | 1.8767 | 1.8639 | 1.7862