## 23
2500
3000
3500
2500
3000
35000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2011-10-19 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6969.7975 | 10613.3599 | 15100.0421 | 15719.2183 | 15966.381 | 16518.8334 | 16666.6122
Test Type | Best | Static Pcor | 10.9083 | 5.7382 | 4.0903 | 2.631 | 2.0858 | 1.4483 | 1.0806 | 0.45756
Test # | 1235 | HP | 24.3405 | 14.5383 | 13.4526 | 15.0454 | 15.1633 | 15.0135 | 14.9116 | 14.2895
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 43.33% | 50.82% | 41.59% | 34.06% | 24.26% | 18.85% | 8.405%
Shroud Type | FP | Total P | 10.9083 | 6.467 | 5.7802 | 6.0518 | 5.793 | 5.2729 | 5.1745 | 4.625
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 48.83% | 71.82% | 95.66% | 94.58% | 88.32% | 90.28% | 84.96%
Fan P/N | 440200-22 | dBA | 116.9566 | 111.9061 | 107.8845 | 106.9711 | 107.9783 | 107.9422 | 107.9061 | 107.9422
Company | ACS | Position | -2.04 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.1875
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9291.427 | 14148.6547 | 20129.8442 | 20955.2671 | 21284.7593 | 22021.2328 | 22218.2365
Dia | 23 | Static P | 16.2279 | 8.5364 | 6.0849 | 3.914 | 3.103 | 2.1545 | 1.6076 | 0.68069
Rpm | 3500 | HP | 48.2719 | 28.8324 | 26.6793 | 29.838 | 30.0719 | 29.7748 | 29.5726 | 28.339
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7964.0803 | 12127.4183 | 17254.1522 | 17961.6575 | 18244.0794 | 18875.3424 | 19044.2027
Dia | 23 | Static P | 11.9225 | 6.2717 | 4.4705 | 2.8756 | 2.2798 | 1.5829 | 1.1811 | 0.5001
Rpm | 3000 | HP | 30.3987 | 18.1569 | 16.8009 | 18.7901 | 18.9374 | 18.7503 | 18.623 | 17.8461
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6636.7336 | 10106.1819 | 14378.4601 | 14968.0479 | 15203.3995 | 15729.452 | 15870.1689
Dia | 23 | Static P | 8.2795 | 4.3553 | 3.1045 | 1.9969 | 1.5832 | 1.0992 | 0.8202 | 0.34729
Rpm | 2500 | HP | 17.5918 | 10.5074 | 9.7228 | 10.8739 | 10.9591 | 10.8509 | 10.7772 | 10.3276
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5309.3868 | 8084.9455 | 11502.7681 | 11974.4383 | 12162.7196 | 12583.5616 | 12696.1352
Dia | 23 | Static P | 5.2989 | 2.7874 | 1.9869 | 1.278 | 1.0132 | 0.70352 | 0.52493 | 0.22227
Rpm | 2000 | HP | 9.007 | 5.3798 | 4.9781 | 5.5674 | 5.6111 | 5.5556 | 5.5179 | 5.2877
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3982.0401 | 6063.7092 | 8627.0761 | 8980.8287 | 9122.0397 | 9437.6712 | 9522.1014
Dia | 23 | Static P | 2.9806 | 1.5679 | 1.1176 | 0.7189 | 0.56994 | 0.39573 | 0.29527 | 0.12502
Rpm | 1500 | HP | 3.7998 | 2.2696 | 2.1001 | 2.3488 | 2.3672 | 2.3438 | 2.3279 | 2.2308