## 24
2500
3000
3500
2500
3000
35000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2011-10-18 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6962.6998 | 12117.8774 | 17085.9001 | 18674.3579 | 18806.064 | 19024.3319 | 19982.2708
Test Type | Best | Static Pcor | 11.3221 | 6.2053 | 4.7332 | 3.319 | 2.6719 | 1.88 | 1.5111 | 0.65776
Test # | 1233 | HP | 30.3599 | 18.6151 | 16.798 | 17.3878 | 17.316 | 17.4486 | 17.016 | 16.6952
Shroud Dia | 24.5 | Static Eff | 0% | 36.56% | 53.78% | 51.37% | 45.38% | 31.91% | 26.61% | 12.4%
Shroud Type | FP | Total P | 11.3221 | 6.6737 | 6.1519 | 6.1394 | 6.0411 | 5.2969 | 5.0077 | 4.5154
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 39.32% | 69.9% | 95.02% | 102.6% | 89.92% | 88.18% | 85.12%
Fan P/N | 440200-24 | dBA | 119.0078 | 113.384 | 110.9845 | 104.938 | 106.0078 | 107 | 107.0078 | 107.9303
Company | ACS | Position | -1.97 | -1.07 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 24
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2800
Desired Fan Dia | 24
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8703.3748 | 15147.3467 | 21357.3752 | 23342.9474 | 23507.58 | 23780.4149 | 24977.8385
Dia | 24 | Static P | 17.6908 | 9.6958 | 7.3957 | 5.1859 | 4.1749 | 2.9375 | 2.3611 | 1.0278
Rpm | 3500 | HP | 59.2967 | 36.3576 | 32.8086 | 33.9606 | 33.8203 | 34.0794 | 33.2344 | 32.6079
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7460.0355 | 12983.44 | 18306.3216 | 20008.2406 | 20149.3543 | 20383.2128 | 21409.5758
Dia | 24 | Static P | 12.9973 | 7.1235 | 5.4336 | 3.8101 | 3.0672 | 2.1582 | 1.7347 | 0.75509
Rpm | 3000 | HP | 37.3414 | 22.8957 | 20.6608 | 21.3863 | 21.2979 | 21.4611 | 20.9289 | 20.5344
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6216.6963 | 10819.5334 | 15255.268 | 16673.5339 | 16791.1286 | 16986.0106 | 17841.3132
Dia | 24 | Static P | 9.0259 | 4.9469 | 3.7733 | 2.6459 | 2.13 | 1.4987 | 1.2046 | 0.52437
Rpm | 2500 | HP | 21.6096 | 13.2498 | 11.9565 | 12.3763 | 12.3252 | 12.4196 | 12.1116 | 11.8833
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4973.357 | 8655.6267 | 12204.2144 | 13338.8271 | 13432.9029 | 13588.8085 | 14273.0506
Dia | 24 | Static P | 5.7766 | 3.166 | 2.4149 | 1.6934 | 1.3632 | 0.95918 | 0.77096 | 0.33559
Rpm | 2000 | HP | 11.0641 | 6.7839 | 6.1217 | 6.3367 | 6.3105 | 6.3588 | 6.2012 | 6.0843
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3730.0178 | 6491.72 | 9153.1608 | 10004.1203 | 10074.6771 | 10191.6064 | 10704.7879
Dia | 24 | Static P | 3.2493 | 1.7809 | 1.3584 | 0.95252 | 0.76681 | 0.53954 | 0.43366 | 0.18877
Rpm | 1500 | HP | 4.6677 | 2.862 | 2.5826 | 2.6733 | 2.6622 | 2.6826 | 2.6161 | 2.5668