## 25
2500
3000
3500
2500
3000
35000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2005-08-22 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7323.0316 | 11013.3312 | 15639.0529 | 16298.1325 | 16949.0512 | 17189.5189 | 18118.9635
Test Type | Best | Static Pcor | 11.5442 | 6.5014 | 4.9492 | 3.4745 | 2.788 | 1.9634 | 1.5112 | 0.64982
Test # | 806 | HP | 34.3375 | 21.5504 | 18.4742 | 18.2437 | 18.4295 | 18.477 | 18.698 | 18.2009
Shroud Dia | 24.5 | Static Eff | 0% | 34.8% | 46.47% | 46.91% | 38.83% | 28.37% | 21.88% | 10.19%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.5442 | 7.0195 | 6.1211 | 5.8374 | 5.3543 | 4.7388 | 4.3659 | 3.8216
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 37.57% | 57.47% | 78.81% | 74.58% | 68.46% | 63.22% | 59.92%
Fan P/N | 440500-24 | dBA | 120.0078 | 114.9922 | 112.9458 | 107.0078 | 107.9845 | 108.0078 | 108.9226 | 108.9303
Company | ACS | Position | -2.26 | -1.11 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 180 | 111 | 93 | 84 | 82 | 79 | 78 | 73
# of Blades | 9
Fan Dia | 24
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.343
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2800
Desired Fan Dia | 24
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10346.3514 | 15560.1942 | 22095.649 | 23026.8301 | 23946.4813 | 24286.2261 | 25599.3927
Dia | 25 | Static P | 19.5724 | 11.0225 | 8.391 | 5.8907 | 4.7269 | 3.3288 | 2.5621 | 1.1017
Rpm | 3500 | HP | 82.2513 | 51.6214 | 44.2528 | 43.7006 | 44.1456 | 44.2595 | 44.7888 | 43.5981
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8868.3012 | 13337.3093 | 18939.1277 | 19737.283 | 20525.5554 | 20816.7653 | 21942.3366
Dia | 25 | Static P | 14.3797 | 8.0982 | 6.1648 | 4.3279 | 3.4728 | 2.4456 | 1.8824 | 0.80942
Rpm | 3000 | HP | 51.7968 | 32.5079 | 27.8676 | 27.5199 | 27.8002 | 27.8719 | 28.2052 | 27.4553
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7390.251 | 11114.4244 | 15782.6064 | 16447.7358 | 17104.6295 | 17347.3044 | 18285.2805
Dia | 25 | Static P | 9.9859 | 5.6237 | 4.2811 | 3.0055 | 2.4117 | 1.6984 | 1.3072 | 0.5621
Rpm | 2500 | HP | 29.975 | 18.8125 | 16.1271 | 15.9259 | 16.0881 | 16.1296 | 16.3224 | 15.8885
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5912.2008 | 8891.5395 | 12626.0851 | 13158.1887 | 13683.7036 | 13877.8435 | 14628.2244
Dia | 25 | Static P | 6.391 | 3.5992 | 2.7399 | 1.9235 | 1.5435 | 1.087 | 0.8366 | 0.35974
Rpm | 2000 | HP | 15.3472 | 9.632 | 8.2571 | 8.154 | 8.2371 | 8.2583 | 8.3571 | 8.1349
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4434.1506 | 6668.6547 | 9469.5638 | 9868.6415 | 10262.7777 | 10408.3826 | 10971.1683
Dia | 25 | Static P | 3.5949 | 2.0245 | 1.5412 | 1.082 | 0.8682 | 0.61141 | 0.47059 | 0.20236
Rpm | 1500 | HP | 6.4746 | 4.0635 | 3.4835 | 3.44 | 3.475 | 3.484 | 3.5256 | 3.4319