## 26
1500
3000
3500
1500
2000
2500
3000
3500
2500
2000

## datasheet (2)
Date | 2011-04-08 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6967.8407 | 12854.2448 | 18775.613 | 20724.426 | 21179.513 | 21457.8481 | 22764.9387
Test Type | Best | Static Pcor | 11.6502 | 7.0508 | 5.1157 | 3.924 | 3.2341 | 2.3548 | 1.8829 | 0.89469
Test # | 1189 | HP | 36.9397 | 25.0079 | 20.8444 | 20.4617 | 20.3373 | 19.7291 | 19.4253 | 18.9426
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 30.94% | 49.69% | 56.71% | 51.91% | 39.81% | 32.76% | 16.93%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.6502 | 7.3687 | 6.1976 | 6.2322 | 6.0463 | 5.2919 | 4.8978 | 4.288
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 32.34% | 60.2% | 90.07% | 97.04% | 89.47% | 85.21% | 81.16%
Fan P/N | 440200-26 | dBA | 120.9499 | 116.9 | 108.0334 | 106 | 106.9333 | 106.8751 | 107.8336 | 109.0084
Company | ACS | Position | -2.4 | -1.43 | -0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | Catalog | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9379.7856 | 17303.791 | 25274.8637 | 27898.2658 | 28510.8829 | 28885.5648 | 30645.1098
Dia | 26 | Static P | 21.1116 | 12.7769 | 9.2704 | 7.1108 | 5.8606 | 4.2671 | 3.4121 | 1.6213
Rpm | 3500 | HP | 90.111 | 61.0045 | 50.8481 | 49.9144 | 49.6108 | 48.1273 | 47.3863 | 46.2088
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8039.8162 | 14831.8209 | 21664.1688 | 23912.7993 | 24437.8996 | 24759.0555 | 26267.237
Dia | 26 | Static P | 15.5106 | 9.3871 | 6.8109 | 5.2243 | 4.3057 | 3.135 | 2.5068 | 1.1912
Rpm | 3000 | HP | 56.7463 | 38.4168 | 32.0209 | 31.433 | 31.2418 | 30.3076 | 29.8409 | 29.0994
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6699.8469 | 12359.8507 | 18053.474 | 19927.3327 | 20364.9163 | 20632.5463 | 21889.3642
Dia | 26 | Static P | 10.7712 | 6.5188 | 4.7298 | 3.628 | 2.9901 | 2.1771 | 1.7409 | 0.82719
Rpm | 2500 | HP | 32.8393 | 22.232 | 18.5306 | 18.1904 | 18.0798 | 17.5391 | 17.2691 | 16.8399
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5359.8775 | 9887.8806 | 14442.7792 | 15941.8662 | 16291.9331 | 16506.037 | 17511.4913
Dia | 26 | Static P | 6.8936 | 4.1721 | 3.0271 | 2.3219 | 1.9136 | 1.3933 | 1.1142 | 0.5294
Rpm | 2000 | HP | 16.8137 | 11.3828 | 9.4877 | 9.3135 | 9.2568 | 8.98 | 8.8418 | 8.622
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4019.9081 | 7415.9104 | 10832.0844 | 11956.3996 | 12218.9498 | 12379.5278 | 13133.6185
Dia | 26 | Static P | 3.8776 | 2.3468 | 1.7027 | 1.3061 | 1.0764 | 0.78376 | 0.62671 | 0.29779
Rpm | 1500 | HP | 7.0933 | 4.8021 | 4.0026 | 3.9291 | 3.9052 | 3.7884 | 3.7301 | 3.6374