## 27
1500
3000
3500
1500
2000
25000
3000
3500
2500
2000

## datasheet (2)
Date | 2011-04-08 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6967.8407 | 12854.2448 | 18775.613 | 20724.426 | 21179.513 | 21457.8481 | 22764.9387
Test Type | Best | Static Pcor | 11.6502 | 7.0508 | 5.1157 | 3.924 | 3.2341 | 2.3548 | 1.8829 | 0.89469
Test # | 1189 | HP | 36.9397 | 25.0079 | 20.8444 | 20.4617 | 20.3373 | 19.7291 | 19.4253 | 18.9426
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 30.94% | 49.69% | 56.71% | 51.91% | 39.81% | 32.76% | 16.93%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.6502 | 7.3687 | 6.1976 | 6.2322 | 6.0463 | 5.2919 | 4.8978 | 4.288
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 32.34% | 60.2% | 90.07% | 97.04% | 89.47% | 85.21% | 81.16%
Fan P/N | 440200-26 | dBA | 120.9499 | 116.9 | 108.0334 | 106 | 106.9333 | 106.8751 | 107.8336 | 109.0084
Company | ACS | Position | -2.4 | -1.43 | -0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | Catalog | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10504.2285 | 19378.1588 | 28304.7987 | 31242.6927 | 31928.7499 | 32348.3484 | 34318.8266
Dia | 27 | Static P | 22.7668 | 13.7786 | 9.9972 | 7.6683 | 6.32 | 4.6017 | 3.6796 | 1.7484
Rpm | 3500 | HP | 108.8253 | 73.674 | 61.4082 | 60.2807 | 59.9141 | 58.1224 | 57.2275 | 55.8054
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9003.6244 | 16609.8504 | 24261.256 | 26779.4508 | 27367.4999 | 27727.1558 | 29416.1371
Dia | 27 | Static P | 16.7266 | 10.1231 | 7.3449 | 5.6339 | 4.6433 | 3.3808 | 2.7034 | 1.2845
Rpm | 3000 | HP | 68.5314 | 46.3953 | 38.6711 | 37.961 | 37.7301 | 36.6018 | 36.0383 | 35.1428
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7503.0204 | 13841.542 | 20217.7133 | 22316.209 | 22806.2499 | 23105.9632 | 24513.4476
Dia | 27 | Static P | 11.6157 | 7.0299 | 5.1006 | 3.9124 | 3.2245 | 2.3478 | 1.8774 | 0.89204
Rpm | 2500 | HP | 39.6594 | 26.8491 | 22.3791 | 21.9682 | 21.8346 | 21.1816 | 20.8555 | 20.3373
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6002.4163 | 11073.2336 | 16174.1707 | 17852.9672 | 18244.9999 | 18484.7705 | 19610.7581
Dia | 27 | Static P | 7.4341 | 4.4991 | 3.2644 | 2.5039 | 2.0637 | 1.5026 | 1.2015 | 0.57091
Rpm | 2000 | HP | 20.3056 | 13.7467 | 11.4581 | 11.2477 | 11.1793 | 10.845 | 10.678 | 10.4127
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4501.8122 | 8304.9252 | 12130.628 | 13389.7254 | 13683.7499 | 13863.5779 | 14708.0686
Dia | 27 | Static P | 4.1817 | 2.5308 | 1.8362 | 1.4085 | 1.1608 | 0.8452 | 0.67585 | 0.32114
Rpm | 1500 | HP | 8.5664 | 5.7994 | 4.8339 | 4.7451 | 4.7163 | 4.5752 | 4.5048 | 4.3928