## 28
2500
3000
3500
2500
3000
3500
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2011-03-25 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7000 | 12752.837 | 20096.9539 | 22381.9631 | 22664.6179 | 23683.9166 | 25364.5837
Test Type | Best | Static Pcor | 11.418 | 7.794 | 5.5411 | 4.2331 | 3.6895 | 2.7777 | 2.3219 | 1.1325
Test # | 1187 | HP | 41.236 | 30.4927 | 24.1322 | 22.9626 | 23.0712 | 22.5436 | 22.7576 | 22.1086
Shroud Dia | 28.5 | Static Eff | 0% | 28.18% | 46.12% | 58.35% | 56.37% | 43.98% | 38.06% | 20.46%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.418 | 8.0202 | 6.2919 | 6.0978 | 6.0023 | 5.1493 | 4.9116 | 4.1028
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 29% | 52.37% | 84.06% | 91.71% | 81.54% | 80.51% | 74.14%
Fan P/N | 440200-28 | dBA | 119 | 119 | 114.9007 | 107.0544 | 104.9458 | 106.991 | 107.0181 | 106.9097
Company | ACS | Position | -2.39 | -1.83 | -1.14 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | Catalog | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 28
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2400
Desired Fan Dia | 28
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10208.3333 | 18597.8873 | 29308.0577 | 32640.3628 | 33052.5678 | 34539.045 | 36990.0179
Dia | 28 | Static P | 24.2831 | 16.5758 | 11.7844 | 9.0028 | 7.8467 | 5.9074 | 4.938 | 2.4086
Rpm | 3500 | HP | 127.8931 | 94.5727 | 74.8456 | 71.2183 | 71.5552 | 69.9186 | 70.5823 | 68.5696
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8750 | 15941.0462 | 25121.1924 | 27977.4539 | 28330.7724 | 29604.8957 | 31705.7297
Dia | 28 | Static P | 17.8406 | 12.1781 | 8.658 | 6.6143 | 5.7649 | 4.3401 | 3.6279 | 1.7696
Rpm | 3000 | HP | 80.5391 | 59.556 | 47.1331 | 44.8488 | 45.061 | 44.0304 | 44.4484 | 43.1808
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7291.6667 | 13284.2052 | 20934.327 | 23314.5449 | 23608.977 | 24670.7465 | 26421.4414
Dia | 28 | Static P | 12.3893 | 8.457 | 6.0125 | 4.5933 | 4.0034 | 3.014 | 2.5194 | 1.2289
Rpm | 2500 | HP | 46.6083 | 34.4653 | 27.2761 | 25.9542 | 26.077 | 25.4806 | 25.7224 | 24.9889
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5833.3333 | 10627.3642 | 16747.4616 | 18651.6359 | 18887.1816 | 19736.5972 | 21137.1531
Dia | 28 | Static P | 7.9292 | 5.4125 | 3.848 | 2.9397 | 2.5622 | 1.9289 | 1.6124 | 0.78649
Rpm | 2000 | HP | 23.8634 | 17.6462 | 13.9654 | 13.2885 | 13.3514 | 13.046 | 13.1699 | 12.7943
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4375 | 7970.5231 | 12560.5962 | 13988.7269 | 14165.3862 | 14802.4479 | 15852.8648
Dia | 28 | Static P | 4.4602 | 3.0445 | 2.1645 | 1.6536 | 1.4412 | 1.085 | 0.90698 | 0.4424
Rpm | 1500 | HP | 10.0674 | 7.4445 | 5.8916 | 5.6061 | 5.6326 | 5.5038 | 5.556 | 5.3976