## 29
2500
3000
3500
2500
3000
35000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2011-03-25 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7000 | 12752.837 | 20096.9539 | 22381.9631 | 22664.6179 | 23683.9166 | 25364.5837
Test Type | Best | Static Pcor | 11.418 | 7.794 | 5.5411 | 4.2331 | 3.6895 | 2.7777 | 2.3219 | 1.1325
Test # | 1187 | HP | 41.236 | 30.4927 | 24.1322 | 22.9626 | 23.0712 | 22.5436 | 22.7576 | 22.1086
Shroud Dia | 28.5 | Static Eff | 0% | 28.18% | 46.12% | 58.35% | 56.37% | 43.98% | 38.06% | 20.46%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.418 | 8.0202 | 6.2919 | 6.0978 | 6.0023 | 5.1493 | 4.9116 | 4.1028
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 29% | 52.37% | 84.06% | 91.71% | 81.54% | 80.51% | 74.14%
Fan P/N | 440200-28 | dBA | 119 | 119 | 114.9007 | 107.0544 | 104.9458 | 106.991 | 107.0181 | 106.9097
Company | ACS | Position | -2.39 | -1.83 | -1.14 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | Catalog | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 28
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2400
Desired Fan Dia | 28
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11341.6109 | 20662.5307 | 32561.6901 | 36263.9308 | 36721.8967 | 38373.3951 | 41096.4626
Dia | 29 | Static P | 26.0486 | 17.7809 | 12.6412 | 9.6573 | 8.4171 | 6.3369 | 5.297 | 2.5837
Rpm | 3500 | HP | 152.4218 | 112.7108 | 89.2003 | 84.8773 | 85.2788 | 83.3283 | 84.1194 | 81.7206
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9721.3807 | 17710.7406 | 27910.0201 | 31083.3693 | 31475.9114 | 32891.4815 | 35225.5394
Dia | 29 | Static P | 19.1377 | 13.0635 | 9.2874 | 7.0952 | 6.184 | 4.6557 | 3.8917 | 1.8983
Rpm | 3000 | HP | 95.9857 | 70.9782 | 56.1728 | 53.4504 | 53.7033 | 52.475 | 52.9731 | 51.4625
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8101.1506 | 14758.9505 | 23258.3501 | 25902.8077 | 26229.9262 | 27409.5679 | 29354.6162
Dia | 29 | Static P | 13.2901 | 9.0719 | 6.4496 | 4.9272 | 4.2945 | 3.2331 | 2.7026 | 1.3182
Rpm | 2500 | HP | 55.5473 | 41.0754 | 32.5074 | 30.9319 | 31.0783 | 30.3675 | 30.6557 | 29.7815
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6480.9205 | 11807.1604 | 18606.68 | 20722.2462 | 20983.941 | 21927.6543 | 23483.6929
Dia | 29 | Static P | 8.5056 | 5.806 | 4.1277 | 3.1534 | 2.7485 | 2.0692 | 1.7296 | 0.84367
Rpm | 2000 | HP | 28.4402 | 21.0306 | 16.6438 | 15.8372 | 15.9121 | 15.5481 | 15.6957 | 15.2482
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4860.6904 | 8855.3703 | 13955.01 | 15541.6846 | 15737.9557 | 16445.7408 | 17612.7697
Dia | 29 | Static P | 4.7844 | 3.2659 | 2.3219 | 1.7738 | 1.546 | 1.1639 | 0.97292 | 0.47456
Rpm | 1500 | HP | 11.9982 | 8.8723 | 7.0216 | 6.6813 | 6.7129 | 6.5594 | 6.6216 | 6.4328