## 30
2500
3000
3500
2500
3000
35000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2011-03-24 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7003.1833 | 12916.5196 | 18821.1581 | 22131.6988 | 24128.0321 | 24680.4216 | 28365.7515
Test Type | Best | Static Pcor | 10.774 | 7.7571 | 5.7088 | 4.0457 | 3.855 | 3.1457 | 2.6161 | 1.2923
Test # | 1175 | HP | 42.5994 | 33.2376 | 26.4962 | 24.0071 | 24.4779 | 24.0814 | 23.7742 | 22.745
Shroud Dia | 30 | Static Eff | 0% | 25.74% | 43.83% | 49.96% | 54.9% | 49.64% | 42.77% | 25.38%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 10.774 | 7.9218 | 6.2694 | 5.236 | 5.5008 | 5.1019 | 4.6629 | 3.996
Tip Clearance | 0 | Total Eff | 0% | 26.29% | 48.14% | 64.65% | 78.33% | 80.51% | 76.24% | 78.49%
Fan P/N | 440200-30 | dBA | 122 | 120.0099 | 115.9409 | 108.8819 | 106.9803 | 106.0197 | 106.9507 | 107.0197
Company | ACS | Position | -3.14 | -1.72 | -1.11 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 30
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2200
Desired Fan Dia | 30
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11141.4279 | 20549.0085 | 29942.7516 | 35209.5208 | 38385.5056 | 39264.3071 | 45127.332
Dia | 30 | Static P | 27.2689 | 19.633 | 14.449 | 10.2397 | 9.7569 | 7.9618 | 6.6213 | 3.2709
Rpm | 3500 | HP | 171.5297 | 133.8339 | 106.6889 | 96.6664 | 98.5624 | 96.9656 | 95.7287 | 91.5845
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9549.7954 | 17613.4359 | 25665.2156 | 30179.5892 | 32901.8619 | 33655.1204 | 38680.5703
Dia | 30 | Static P | 20.0343 | 14.4243 | 10.6156 | 7.5231 | 7.1684 | 5.8495 | 4.8646 | 2.4031
Rpm | 3000 | HP | 108.0187 | 84.2803 | 67.186 | 60.8745 | 62.0684 | 61.0629 | 60.284 | 57.6742
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7958.1628 | 14677.8632 | 21387.6797 | 25149.6577 | 27418.2183 | 28045.9337 | 32233.8086
Dia | 30 | Static P | 13.9127 | 10.0169 | 7.3719 | 5.2244 | 4.978 | 4.0621 | 3.3782 | 1.6688
Rpm | 2500 | HP | 62.5108 | 48.7733 | 38.8808 | 35.2283 | 35.9192 | 35.3373 | 34.8866 | 33.3763
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6366.5302 | 11742.2906 | 17110.1438 | 20119.7262 | 21934.5746 | 22436.7469 | 25787.0469
Dia | 30 | Static P | 8.9041 | 6.4108 | 4.718 | 3.3436 | 3.1859 | 2.5998 | 2.1621 | 1.0681
Rpm | 2000 | HP | 32.0055 | 24.9719 | 19.907 | 18.0369 | 18.3906 | 18.0927 | 17.8619 | 17.0886
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4774.8977 | 8806.7179 | 12832.6078 | 15089.7946 | 16450.931 | 16827.5602 | 19340.2851
Dia | 30 | Static P | 5.0086 | 3.6061 | 2.6539 | 1.8808 | 1.7921 | 1.4624 | 1.2162 | 0.60078
Rpm | 1500 | HP | 13.5023 | 10.535 | 8.3982 | 7.6093 | 7.7586 | 7.6329 | 7.5355 | 7.2093