## 31
1500
2000
2500
3000
1500
2000
25000
3000

## datasheet (3)
Date | 2011-03-24 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7003.1833 | 12916.5196 | 18821.1581 | 22131.6988 | 24128.0321 | 24680.4216 | 28365.7515
Test Type | Best | Static Pcor | 10.774 | 7.7571 | 5.7088 | 4.0457 | 3.855 | 3.1457 | 2.6161 | 1.2923
Test # | 1175 | HP | 42.5994 | 33.2376 | 26.4962 | 24.0071 | 24.4779 | 24.0814 | 23.7742 | 22.745
Shroud Dia | 30 | Static Eff | 0% | 25.74% | 43.83% | 49.96% | 54.9% | 49.64% | 42.77% | 25.38%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 10.774 | 7.9218 | 6.2694 | 5.236 | 5.5008 | 5.1019 | 4.6629 | 3.996
Tip Clearance | 0 | Total Eff | 0% | 26.29% | 48.14% | 64.65% | 78.33% | 80.51% | 76.24% | 78.49%
Fan P/N | 440200-30 | dBA | 122 | 120.0099 | 115.9409 | 108.8819 | 106.9803 | 106.0197 | 106.9507 | 107.0197
Company | ACS | Position | -3.14 | -1.72 | -1.11 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 30
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2200
Desired Fan Dia | 30
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 12293.1215 | 22673.1671 | 33037.9449 | 38849.142 | 42353.4295 | 43323.0731 | 49792.161
Dia | 31 | Static P | 29.1171 | 20.9637 | 15.4283 | 10.9338 | 10.4182 | 8.5014 | 7.0701 | 3.4926
Rpm | 3500 | HP | 202.0884 | 157.677 | 125.6959 | 113.888 | 116.1217 | 114.2404 | 112.7832 | 107.9007
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10536.9612 | 19434.1432 | 28318.2385 | 33299.2646 | 36302.9396 | 37134.0627 | 42678.9952
Dia | 31 | Static P | 21.3922 | 15.4019 | 11.3351 | 8.033 | 7.6542 | 6.2459 | 5.1944 | 2.566
Rpm | 3000 | HP | 127.2627 | 99.2952 | 79.1555 | 71.7195 | 73.1262 | 71.9415 | 71.0238 | 67.9491
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8780.801 | 16195.1194 | 23598.5321 | 27749.3871 | 30252.4496 | 30945.0522 | 35565.8293
Dia | 31 | Static P | 14.8557 | 10.6958 | 7.8716 | 5.5785 | 5.3154 | 4.3375 | 3.6072 | 1.7819
Rpm | 2500 | HP | 73.6474 | 57.4625 | 45.8076 | 41.5044 | 42.3184 | 41.6328 | 41.1017 | 39.3224
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7024.6408 | 12956.0955 | 18878.8257 | 22199.5097 | 24201.9597 | 24756.0418 | 28452.6634
Dia | 31 | Static P | 9.5076 | 6.8453 | 5.0378 | 3.5702 | 3.4019 | 2.776 | 2.3086 | 1.1404
Rpm | 2000 | HP | 37.7075 | 29.4208 | 23.4535 | 21.2502 | 21.667 | 21.316 | 21.0441 | 20.1331
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5268.4806 | 9717.0716 | 14159.1192 | 16649.6323 | 18151.4698 | 18567.0313 | 21339.4976
Dia | 31 | Static P | 5.348 | 3.8505 | 2.8338 | 2.0082 | 1.9136 | 1.5615 | 1.2986 | 0.6415
Rpm | 1500 | HP | 15.9078 | 12.4119 | 9.8944 | 8.9649 | 9.1408 | 8.9927 | 8.878 | 8.4936