## 32
1500
2000
2500
3000
2000
3000
25000
1500
1000
1200
1000

## datasheet (2)
Date | 2011-02-09 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6966.8246 | 15191.9081 | 20782.988 | 24535.1373 | 27284.217 | 28679.9836 | 30758.4761
Test Type | Best | Static Pcor | 10.916 | 7.9818 | 6.0458 | 4.4863 | 4.19 | 3.4893 | 2.9595 | 1.5905
Test # | 1167 | HP | 48.4183 | 37.4816 | 30.5506 | 28.258 | 28.7368 | 28.1272 | 27.9781 | 26.8099
Shroud Dia | 32.5 | Static Eff | 0% | 23.37% | 47.35% | 51.97% | 56.34% | 53.31% | 47.78% | 28.74%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 10.916 | 8.1036 | 6.6252 | 5.5705 | 5.701 | 5.3579 | 5.0242 | 3.9652
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 23.72% | 51.89% | 64.53% | 76.66% | 81.86% | 81.12% | 71.65%
Fan P/N | 440200-32 | dBA | 124 | 120.8968 | 118.9174 | 109.938 | 107.0207 | 107.0103 | 106.969 | 107.9897
Company | ACS | Position | -2.94 | -2.05 | -1.16 | -0.64 | -0.56 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 32
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2100
Desired Fan Dia | 32
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9952.6066 | 21702.7258 | 29689.9829 | 35050.1961 | 38977.4528 | 40971.4051 | 43940.6802
Dia | 32 | Static P | 22.2776 | 16.2894 | 12.3385 | 9.1558 | 8.551 | 7.1211 | 6.0399 | 3.2459
Rpm | 3000 | HP | 141.1612 | 109.2757 | 89.0688 | 82.3849 | 83.7808 | 82.0036 | 81.5687 | 78.163
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8293.8389 | 18085.6048 | 24741.6524 | 29208.4968 | 32481.2107 | 34142.8376 | 36617.2335
Dia | 32 | Static P | 15.4705 | 11.3121 | 8.5684 | 6.3582 | 5.9382 | 4.9452 | 4.1944 | 2.2541
Rpm | 2500 | HP | 81.6905 | 63.2383 | 51.5445 | 47.6764 | 48.4843 | 47.4558 | 47.2041 | 45.2332
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6635.0711 | 14468.4839 | 19793.3219 | 23366.7974 | 25984.9686 | 27314.2701 | 29293.7868
Dia | 32 | Static P | 9.9011 | 7.2397 | 5.4838 | 4.0692 | 3.8004 | 3.1649 | 2.6844 | 1.4426
Rpm | 2000 | HP | 41.8255 | 32.378 | 26.3908 | 24.4103 | 24.8239 | 24.2974 | 24.1685 | 23.1594
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4976.3033 | 10851.3629 | 14844.9915 | 17525.0981 | 19488.7264 | 20485.7026 | 21970.3401
Dia | 32 | Static P | 5.5694 | 4.0723 | 3.0846 | 2.2889 | 2.1377 | 1.7803 | 1.51 | 0.81147
Rpm | 1500 | HP | 17.6451 | 13.6595 | 11.1336 | 10.2981 | 10.4726 | 10.2505 | 10.1961 | 9.7704
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3981.0427 | 8681.0903 | 11875.9932 | 14020.0785 | 15590.9811 | 16388.5621 | 17576.2721
Dia | 32 | Static P | 3.5644 | 2.6063 | 1.9742 | 1.4649 | 1.3682 | 1.1394 | 0.96638 | 0.51934
Rpm | 1200 | HP | 9.0343 | 6.9936 | 5.7004 | 5.2726 | 5.362 | 5.2482 | 5.2204 | 5.0024
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3317.5355 | 7234.2419 | 9896.661 | 11683.3987 | 12992.4843 | 13657.135 | 14646.8934
Dia | 32 | Static P | 2.4753 | 1.8099 | 1.3709 | 1.0173 | 0.95011 | 0.79123 | 0.6711 | 0.36065
Rpm | 1000 | HP | 5.2282 | 4.0472 | 3.2988 | 3.0513 | 3.103 | 3.0372 | 3.0211 | 2.8949