## 16
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
2000
4500
4500

## datasheet (2)
Date | 2006-02-16 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 5046.4587 | 6444.124 | 7857.9128 | 8021.2834 | 8121.9552 | 8326.7551 | 8841.9323
Test Type | Best | Static Pcor | 5.494 | 3.311 | 2.186 | 1.1432 | 0.88208 | 0.58141 | 0.44179 | 0.1818
Test # | 847 | HP | 14 | 11 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12
Shroud Dia | 16.5 | Static Eff | 0% | 23.92% | 21.13% | 13.47% | 10.13% | 6.467% | 5.038% | 2.11%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 5.494 | 4.6691 | 4.4005 | 4.436 | 4.3133 | 4.0993 | 4.1393 | 4.351
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 33.74% | 42.54% | 52.29% | 49.54% | 45.6% | 47.2% | 50.49%
Fan P/N | 449200-16 | dBA | 112 | 107.9638 | 108 | 107.0302 | 106.9518 | 106.9518 | 106.9458 | 105.9879
Company | ACS | Position | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 36 | 23 | 17 | 21 | 24 | 26 | 29 | 30
# of Blades | 10
Fan Dia | 16
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.187
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3600
Desired Fan Dia | 16
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6308.0734 | 8055.155 | 9822.391 | 10026.6043 | 10152.444 | 10408.4439 | 11052.4154
Dia | 16 | Static P | 8.5844 | 5.1734 | 3.4156 | 1.7862 | 1.3782 | 0.90846 | 0.69029 | 0.28406
Rpm | 4500 | HP | 27.3438 | 21.4844 | 20.5078 | 20.5078 | 21.4844 | 22.4609 | 22.4609 | 23.4375
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5607.1764 | 7160.1378 | 8731.0142 | 8912.5371 | 9024.3947 | 9251.9501 | 9824.3692
Dia | 16 | Static P | 6.7827 | 4.0876 | 2.6988 | 1.4113 | 1.089 | 0.71779 | 0.54542 | 0.22444
Rpm | 4000 | HP | 19.2044 | 15.0892 | 14.4033 | 14.4033 | 15.0892 | 15.775 | 15.775 | 16.4609
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4906.2793 | 6265.1206 | 7639.6374 | 7798.47 | 7896.3453 | 8095.4564 | 8596.3231
Dia | 16 | Static P | 5.193 | 3.1296 | 2.0662 | 1.0805 | 0.83375 | 0.54956 | 0.41759 | 0.17184
Rpm | 3500 | HP | 12.8654 | 10.1086 | 9.6491 | 9.6491 | 10.1086 | 10.568 | 10.568 | 11.0275
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4205.3823 | 5370.1033 | 6548.2606 | 6684.4029 | 6768.296 | 6938.9626 | 7368.2769
Dia | 16 | Static P | 3.8153 | 2.2993 | 1.5181 | 0.79387 | 0.61255 | 0.40376 | 0.3068 | 0.12625
Rpm | 3000 | HP | 8.1019 | 6.3657 | 6.0764 | 6.0764 | 6.3657 | 6.6551 | 6.6551 | 6.9444
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3504.4852 | 4475.0861 | 5456.8839 | 5570.3357 | 5640.2467 | 5782.4688 | 6140.2308
Dia | 16 | Static P | 2.6495 | 1.5967 | 1.0542 | 0.5513 | 0.42538 | 0.28039 | 0.21305 | 0.087673
Rpm | 2500 | HP | 4.6886 | 3.6839 | 3.5164 | 3.5164 | 3.6839 | 3.8513 | 3.8513 | 4.0188
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2803.5882 | 3580.0689 | 4365.5071 | 4456.2686 | 4512.1973 | 4625.9751 | 4912.1846
Dia | 16 | Static P | 1.6957 | 1.0219 | 0.67469 | 0.35283 | 0.27225 | 0.17945 | 0.13635 | 0.05611
Rpm | 2000 | HP | 2.4005 | 1.8861 | 1.8004 | 1.8004 | 1.8861 | 1.9719 | 1.9719 | 2.0576