## 19
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
2000
1500
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-02-15 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 5781.3594 | 9384.0115 | 12441.526 | 12679.8056 | 13171.3436 | 13372.5215 | 14072.6506
Test Type | Best | Static Pcor | 6.953 | 4.5046 | 3.504 | 2.008 | 1.659 | 1.1915 | 0.93 | 0.39551
Test # | 845 | HP | 19.6868 | 15.2273 | 15 | 15 | 15 | 15.3559 | 16.3808 | 17.5059
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 26.94% | 34.92% | 33.48% | 24.83% | 16.1% | 11.96% | 5.008%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 6.953 | 5.1027 | 5.0796 | 4.7777 | 4.5357 | 4.2956 | 4.1297 | 3.939
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 30.51% | 50.62% | 79.65% | 67.89% | 58.03% | 53.1% | 49.87%
Fan P/N | 449200-20 | dBA | 116.0204 | 112.939 | 111 | 113 | 111.9932 | 111.0136 | 111 | 110.9864
Company | ACS | Position | -1.87 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 70 | 57 | 52 | 43 | 46 | 50 | 51 | 53
# of Blades | 10
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.312
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3200
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6195.9913 | 10057.0211 | 13333.8167 | 13589.1854 | 14115.9759 | 14331.582 | 15081.9235
Dia | 19 | Static P | 9.8049 | 6.3522 | 4.9412 | 2.8316 | 2.3394 | 1.6802 | 1.3114 | 0.55772
Rpm | 4000 | HP | 29.7525 | 23.0129 | 22.6694 | 22.6694 | 22.6694 | 23.2072 | 24.7562 | 26.4565
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5421.4924 | 8799.8934 | 11667.0896 | 11890.5372 | 12351.4789 | 12540.1343 | 13196.6831
Dia | 19 | Static P | 7.5068 | 4.8634 | 3.7831 | 2.1679 | 1.7911 | 1.2864 | 1.0041 | 0.42701
Rpm | 3500 | HP | 19.9319 | 15.4168 | 15.1867 | 15.1867 | 15.1867 | 15.547 | 16.5847 | 17.7238
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4646.9935 | 7542.7658 | 10000.3625 | 10191.889 | 10586.9819 | 10748.6865 | 11311.4426
Dia | 19 | Static P | 5.5152 | 3.5731 | 2.7794 | 1.5928 | 1.3159 | 0.9451 | 0.73769 | 0.31372
Rpm | 3000 | HP | 12.5519 | 9.7086 | 9.5636 | 9.5636 | 9.5636 | 9.7905 | 10.444 | 11.1613
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3872.4946 | 6285.6382 | 8333.6354 | 8493.2409 | 8822.4849 | 8957.2388 | 9426.2022
Dia | 19 | Static P | 3.83 | 2.4813 | 1.9302 | 1.1061 | 0.91383 | 0.65632 | 0.51228 | 0.21786
Rpm | 2500 | HP | 7.2638 | 5.6184 | 5.5345 | 5.5345 | 5.5345 | 5.6658 | 6.044 | 6.4591
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3097.9956 | 5028.5105 | 6666.9083 | 6794.5927 | 7057.9879 | 7165.791 | 7540.9618
Dia | 19 | Static P | 2.4512 | 1.5881 | 1.2353 | 0.7079 | 0.58485 | 0.42005 | 0.32786 | 0.13943
Rpm | 2000 | HP | 3.7191 | 2.8766 | 2.8337 | 2.8337 | 2.8337 | 2.9009 | 3.0945 | 3.3071
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2323.4967 | 3771.3829 | 5000.1813 | 5095.9445 | 5293.491 | 5374.3433 | 5655.7213
Dia | 19 | Static P | 1.3788 | 0.89328 | 0.69485 | 0.39819 | 0.32898 | 0.23628 | 0.18442 | 0.07843
Rpm | 1500 | HP | 1.569 | 1.2136 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1955 | 1.2238 | 1.3055 | 1.3952