## 20
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
2000
1500
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-02-15 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 5781.3594 | 9384.0115 | 12441.526 | 12679.8056 | 13171.3436 | 13372.5215 | 14072.6506
Test Type | Best | Static Pcor | 6.953 | 4.5046 | 3.504 | 2.008 | 1.659 | 1.1915 | 0.93 | 0.39551
Test # | 845 | HP | 19.6868 | 15.2273 | 15 | 15 | 15 | 15.3559 | 16.3808 | 17.5059
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 26.94% | 34.92% | 33.48% | 24.83% | 16.1% | 11.96% | 5.008%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 6.953 | 5.1027 | 5.0796 | 4.7777 | 4.5357 | 4.2956 | 4.1297 | 3.939
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 30.51% | 50.62% | 79.65% | 67.89% | 58.03% | 53.1% | 49.87%
Fan P/N | 449200-20 | dBA | 116.0204 | 112.939 | 111 | 113 | 111.9932 | 111.0136 | 111 | 110.9864
Company | ACS | Position | -1.87 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 70 | 57 | 52 | 43 | 46 | 50 | 51 | 53
# of Blades | 10
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.312
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3200
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7226.6993 | 11730.0144 | 15551.9075 | 15849.757 | 16464.1795 | 16715.6519 | 17590.8132
Dia | 20 | Static P | 10.8641 | 7.0385 | 5.475 | 3.1375 | 2.5921 | 1.8617 | 1.4531 | 0.61798
Rpm | 4000 | HP | 38.4509 | 29.7408 | 29.2969 | 29.2969 | 29.2969 | 29.992 | 31.9938 | 34.1912
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6323.3619 | 10263.7626 | 13607.9191 | 13868.5373 | 14406.1571 | 14626.1954 | 15391.9616
Dia | 20 | Static P | 8.3178 | 5.3888 | 4.1918 | 2.4021 | 1.9846 | 1.4254 | 1.1125 | 0.47314
Rpm | 3500 | HP | 25.7591 | 19.924 | 19.6266 | 19.6266 | 19.6266 | 20.0923 | 21.4333 | 22.9055
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5420.0245 | 8797.5108 | 11663.9306 | 11887.3177 | 12348.1346 | 12536.7389 | 13193.1099
Dia | 20 | Static P | 6.1111 | 3.9591 | 3.0797 | 1.7648 | 1.4581 | 1.0472 | 0.81738 | 0.34761
Rpm | 3000 | HP | 16.2215 | 12.5469 | 12.3596 | 12.3596 | 12.3596 | 12.6529 | 13.4974 | 14.4244
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4516.6871 | 7331.259 | 9719.9422 | 9906.0981 | 10290.1122 | 10447.2824 | 10994.2583
Dia | 20 | Static P | 4.2438 | 2.7494 | 2.1387 | 1.2256 | 1.0126 | 0.72723 | 0.56763 | 0.2414
Rpm | 2500 | HP | 9.3874 | 7.2609 | 7.1526 | 7.1526 | 7.1526 | 7.3223 | 7.811 | 8.3475
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3613.3496 | 5865.0072 | 7775.9537 | 7924.8785 | 8232.0897 | 8357.8259 | 8795.4066
Dia | 20 | Static P | 2.716 | 1.7596 | 1.3687 | 0.78438 | 0.64803 | 0.46543 | 0.36328 | 0.15449
Rpm | 2000 | HP | 4.8064 | 3.7176 | 3.6621 | 3.6621 | 3.6621 | 3.749 | 3.9992 | 4.2739
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2710.0122 | 4398.7554 | 5831.9653 | 5943.6589 | 6174.0673 | 6268.3695 | 6596.555
Dia | 20 | Static P | 1.5278 | 0.98979 | 0.76992 | 0.44121 | 0.36452 | 0.2618 | 0.20435 | 0.086903
Rpm | 1500 | HP | 2.0277 | 1.5684 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.5816 | 1.6872 | 1.8031