## 21
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
2000
1500
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-02-15 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 5781.3594 | 9384.0115 | 12441.526 | 12679.8056 | 13171.3436 | 13372.5215 | 14072.6506
Test Type | Best | Static Pcor | 6.953 | 4.5046 | 3.504 | 2.008 | 1.659 | 1.1915 | 0.93 | 0.39551
Test # | 845 | HP | 19.6868 | 15.2273 | 15 | 15 | 15 | 15.3559 | 16.3808 | 17.5059
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 26.94% | 34.92% | 33.48% | 24.83% | 16.1% | 11.96% | 5.008%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 6.953 | 5.1027 | 5.0796 | 4.7777 | 4.5357 | 4.2956 | 4.1297 | 3.939
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 30.51% | 50.62% | 79.65% | 67.89% | 58.03% | 53.1% | 49.87%
Fan P/N | 449200-20 | dBA | 116.0204 | 112.939 | 111 | 113 | 111.9932 | 111.0136 | 111 | 110.9864
Company | ACS | Position | -1.87 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 70 | 57 | 52 | 43 | 46 | 50 | 51 | 53
# of Blades | 10
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.312
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3200
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8365.8078 | 13578.9579 | 18003.2769 | 18348.0749 | 19059.3458 | 19350.4565 | 20363.5652
Dia | 21 | Static P | 11.9777 | 7.7599 | 6.0362 | 3.4591 | 2.8578 | 2.0525 | 1.6021 | 0.68132
Rpm | 4000 | HP | 49.0741 | 37.9577 | 37.3911 | 37.3911 | 37.3911 | 38.2782 | 40.833 | 43.6377
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7320.0818 | 11881.5882 | 15752.8673 | 16054.5655 | 16676.9276 | 16931.6494 | 17818.1195
Dia | 21 | Static P | 9.1704 | 5.9412 | 4.6215 | 2.6484 | 2.188 | 1.5715 | 1.2266 | 0.52164
Rpm | 3500 | HP | 32.8758 | 25.4287 | 25.0491 | 25.0491 | 25.0491 | 25.6434 | 27.3549 | 29.2338
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6274.3558 | 10184.2184 | 13502.4577 | 13761.0562 | 14294.5093 | 14512.8424 | 15272.6739
Dia | 21 | Static P | 6.7374 | 4.365 | 3.3954 | 1.9457 | 1.6075 | 1.1545 | 0.90116 | 0.38324
Rpm | 3000 | HP | 20.7031 | 16.0134 | 15.7744 | 15.7744 | 15.7744 | 16.1486 | 17.2264 | 18.4096
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5228.6298 | 8486.8487 | 11252.0481 | 11467.5468 | 11912.0911 | 12094.0353 | 12727.2282
Dia | 21 | Static P | 4.6788 | 3.0312 | 2.3579 | 1.3512 | 1.1163 | 0.80177 | 0.62581 | 0.26614
Rpm | 2500 | HP | 11.981 | 9.267 | 9.1287 | 9.1287 | 9.1287 | 9.3453 | 9.969 | 10.6537
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4182.9039 | 6789.4789 | 9001.6385 | 9174.0374 | 9529.6729 | 9675.2283 | 10181.7826
Dia | 21 | Static P | 2.9944 | 1.94 | 1.509 | 0.86477 | 0.71446 | 0.51313 | 0.40052 | 0.17033
Rpm | 2000 | HP | 6.1343 | 4.7447 | 4.6739 | 4.6739 | 4.6739 | 4.7848 | 5.1041 | 5.4547
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3137.1779 | 5092.1092 | 6751.2288 | 6880.5281 | 7147.2547 | 7256.4212 | 7636.3369
Dia | 21 | Static P | 1.6844 | 1.0912 | 0.84884 | 0.48644 | 0.40188 | 0.28864 | 0.22529 | 0.095811
Rpm | 1500 | HP | 2.5879 | 2.0017 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 2.0186 | 2.1533 | 2.3012