## 22
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
2000
1500
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-02-14 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6751.8592 | 10058.0752 | 13304.862 | 14558.9184 | 15203.1654 | 15426.4708 | 16732.5478
Test Type | Best | Static Pcor | 7.0633 | 4.9207 | 3.9933 | 2.4476 | 2.0581 | 1.5548 | 1.2482 | 1.1198
Test # | 844 | HP | 25.1067 | 19.3361 | 18.8186 | 15.3562 | 16.6827 | 18.7114 | 19.9003 | 21.7212
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 27.06% | 33.62% | 33.4% | 28.29% | 19.9% | 15.24% | 13.59%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 7.0633 | 5.4465 | 5.1603 | 4.4896 | 4.5032 | 4.2211 | 3.9933 | 4.3494
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 29.95% | 43.44% | 61.27% | 61.9% | 54.02% | 48.76% | 52.77%
Fan P/N | 449256-22 | dBA | 117.4928 | 114.8917 | 111.9711 | 114.0072 | 114.0217 | 112.4638 | 112.0362 | 111.9205
Company | ACS | Position | -2 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 87 | 69 | 66 | 51 | 55 | 60 | 61 | 65
# of Blades | 10
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9002.4789 | 13410.767 | 17739.8159 | 19411.8912 | 20270.8872 | 20568.6277 | 22310.0638
Dia | 22 | Static P | 12.557 | 8.7479 | 7.0993 | 4.3513 | 3.6589 | 2.7641 | 2.2189 | 1.9907
Rpm | 4000 | HP | 59.5121 | 45.8337 | 44.6071 | 36.3998 | 39.5441 | 44.3529 | 47.171 | 51.4874
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7877.1691 | 11734.4211 | 15522.3389 | 16985.4048 | 17737.0263 | 17997.5492 | 19521.3058
Dia | 22 | Static P | 9.6139 | 6.6976 | 5.4354 | 3.3315 | 2.8013 | 2.1163 | 1.6989 | 1.5241
Rpm | 3500 | HP | 39.8685 | 30.705 | 29.8833 | 24.385 | 26.4915 | 29.713 | 31.6009 | 34.4925
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6751.8592 | 10058.0752 | 13304.862 | 14558.9184 | 15203.1654 | 15426.4708 | 16732.5478
Dia | 22 | Static P | 7.0633 | 4.9207 | 3.9933 | 2.4476 | 2.0581 | 1.5548 | 1.2482 | 1.1198
Rpm | 3000 | HP | 25.1067 | 19.3361 | 18.8186 | 15.3562 | 16.6827 | 18.7114 | 19.9003 | 21.7212
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5626.5493 | 8381.7294 | 11087.385 | 12132.432 | 12669.3045 | 12855.3923 | 13943.7899
Dia | 22 | Static P | 4.9051 | 3.4171 | 2.7732 | 1.6997 | 1.4292 | 1.0797 | 0.86678 | 0.77762
Rpm | 2500 | HP | 14.5293 | 11.1899 | 10.8904 | 8.8867 | 9.6543 | 10.8283 | 11.5164 | 12.5702
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4501.2395 | 6705.3835 | 8869.908 | 9705.9456 | 10135.4436 | 10284.3139 | 11155.0319
Dia | 22 | Static P | 3.1392 | 2.187 | 1.7748 | 1.0878 | 0.91472 | 0.69103 | 0.55474 | 0.49768
Rpm | 2000 | HP | 7.439 | 5.7292 | 5.5759 | 4.55 | 4.943 | 5.5441 | 5.8964 | 6.4359
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3375.9296 | 5029.0376 | 6652.431 | 7279.4592 | 7601.5827 | 7713.2354 | 8366.2739
Dia | 22 | Static P | 1.7658 | 1.2302 | 0.99834 | 0.61191 | 0.51453 | 0.3887 | 0.31204 | 0.27994
Rpm | 1500 | HP | 3.1383 | 2.417 | 2.3523 | 1.9195 | 2.0853 | 2.3389 | 2.4875 | 2.7152