## 22
2000
2400
2800
3200
2000
2400
28000
3200

## datasheet (2)
Date | 2005-10-05 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6310.4209 | 8975.974 | 12226.1445 | 13394.375 | 14110.5674 | 14220.2851 | 15009.454
Test Type | Best | Static Pcor | 8.392 | 5.231 | 3.8826 | 2.3976 | 1.952 | 1.3785 | 1.0607 | 0.4509
Test # | 825 | HP | 19.6351 | 14.2896 | 13.023 | 12.5972 | 13.3518 | 14.204 | 14.5943 | 14.9614
Shroud Dia | 24.5 | Static Eff | 0% | 36.38% | 42.15% | 36.65% | 30.84% | 21.57% | 16.28% | 7.125%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.392 | 5.8284 | 5.0914 | 4.6402 | 4.6437 | 4.3657 | 4.0946 | 3.8308
Tip Clearance | 1.25 | Total Eff | 0% | 40.54% | 55.27% | 70.93% | 73.37% | 68.31% | 62.84% | 60.53%
Fan P/N | 483500-22 | dBA | 116 | 112.0145 | 110.0072 | 109.9711 | 109 | 107.9566 | 108.0072 | 108.0217
Company | ACS | Position | -1.65 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 106 | 71 | 60 | 51 | 50 | 49 | 48 | 45
# of Blades | 6
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.75
Pilot Dia | 5
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6731.1157 | 9574.3723 | 13041.2208 | 14287.3333 | 15051.2719 | 15168.3041 | 16010.0842
Dia | 22 | Static P | 9.5482 | 5.9517 | 4.4175 | 2.7279 | 2.2209 | 1.5684 | 1.2068 | 0.51303
Rpm | 3200 | HP | 23.8297 | 17.3423 | 15.8051 | 15.2884 | 16.2042 | 17.2384 | 17.7121 | 18.1576
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6310.4209 | 8975.974 | 12226.1445 | 13394.375 | 14110.5674 | 14220.2851 | 15009.454
Dia | 22 | Static P | 8.392 | 5.231 | 3.8826 | 2.3976 | 1.952 | 1.3785 | 1.0607 | 0.4509
Rpm | 3000 | HP | 19.6351 | 14.2896 | 13.023 | 12.5972 | 13.3518 | 14.204 | 14.5943 | 14.9614
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5889.7262 | 8377.5757 | 11411.0682 | 12501.4167 | 13169.8629 | 13272.2661 | 14008.8237
Dia | 22 | Static P | 7.3104 | 4.5568 | 3.3822 | 2.0886 | 1.7004 | 1.2008 | 0.92399 | 0.39279
Rpm | 2800 | HP | 15.964 | 11.618 | 10.5882 | 10.242 | 10.8555 | 11.5484 | 11.8657 | 12.1642
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5469.0315 | 7779.1775 | 10595.9919 | 11608.4583 | 12229.1584 | 12324.2471 | 13008.1934
Dia | 22 | Static P | 6.3033 | 3.929 | 2.9163 | 1.8009 | 1.4662 | 1.0354 | 0.79671 | 0.33868
Rpm | 2600 | HP | 12.7817 | 9.302 | 8.4775 | 8.2003 | 8.6916 | 9.2463 | 9.5004 | 9.7393
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5048.3368 | 7180.7792 | 9780.9156 | 10715.5 | 11288.4539 | 11376.2281 | 12007.5632
Dia | 22 | Static P | 5.3709 | 3.3478 | 2.4849 | 1.5345 | 1.2493 | 0.88223 | 0.67885 | 0.28858
Rpm | 2400 | HP | 10.0532 | 7.3163 | 6.6678 | 6.4498 | 6.8361 | 7.2725 | 7.4723 | 7.6602
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4627.642 | 6582.3809 | 8965.8393 | 9822.5417 | 10347.7494 | 10428.2091 | 11006.9329
Dia | 22 | Static P | 4.513 | 2.8131 | 2.088 | 1.2894 | 1.0497 | 0.74132 | 0.57042 | 0.24248
Rpm | 2200 | HP | 7.7435 | 5.6354 | 5.1359 | 4.968 | 5.2656 | 5.6017 | 5.7556 | 5.9003
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4206.9473 | 5983.9827 | 8150.763 | 8929.5833 | 9407.0449 | 9480.1901 | 10006.3026
Dia | 22 | Static P | 3.7298 | 2.3249 | 1.7256 | 1.0656 | 0.86756 | 0.61266 | 0.47143 | 0.2004
Rpm | 2000 | HP | 5.8178 | 4.2339 | 3.8587 | 3.7325 | 3.9561 | 4.2086 | 4.3242 | 4.433