## 26
1800
2200
260000
2800
1800
2200
26000
2800
240000
200000
2400
2000

## datasheet (2)
Date | 2005-09-12 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6494.6275 | 10396.0409 | 14817.7741 | 15622.7804 | 17577.5186 | 18374.7387 | 19811.893
Test Type | Best | Static Pcor | 8.2103 | 5.6416 | 4.6479 | 3.0884 | 2.6338 | 2.0556 | 1.6689 | 0.78
Test # | 821 | HP | 26.0925 | 20.0982 | 18.8788 | 17.2093 | 17.8319 | 19.2109 | 19.5138 | 19.8429
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 28.71% | 40.31% | 41.88% | 36.34% | 29.62% | 24.75% | 12.27%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.2103 | 5.9178 | 5.3555 | 4.526 | 4.2319 | 4.0786 | 3.8796 | 3.3501
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 30.12% | 46.45% | 61.38% | 58.4% | 58.78% | 57.54% | 52.68%
Fan P/N | 483500-26 | dBA | 118.0084 | 114.9416 | 113.5418 | 112.0084 | 112.9499 | 112.0084 | 111.4666 | 110
Company | ACS | Position | -2.11 | -1.06 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 145 | 108 | 95 | 77 | 77 | 78 | 77 | 73
# of Blades | 6
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.812
Pilot Dia | 5
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6994.2142 | 11195.7363 | 15957.6029 | 16824.5328 | 18929.6354 | 19788.1801 | 21335.8848
Dia | 26 | Static P | 9.522 | 6.5429 | 5.3904 | 3.5818 | 3.0546 | 2.384 | 1.9355 | 0.90462
Rpm | 2800 | HP | 32.589 | 25.1022 | 23.5792 | 21.494 | 22.2716 | 23.9939 | 24.3723 | 24.7833
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6494.6275 | 10396.0409 | 14817.7741 | 15622.7804 | 17577.5186 | 18374.7387 | 19811.893
Dia | 26 | Static P | 8.2103 | 5.6416 | 4.6479 | 3.0884 | 2.6338 | 2.0556 | 1.6689 | 0.78
Rpm | 2600 | HP | 26.0925 | 20.0982 | 18.8788 | 17.2093 | 17.8319 | 19.2109 | 19.5138 | 19.8429
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5995.0407 | 9596.3454 | 13677.9454 | 14421.0281 | 16225.4018 | 16961.2972 | 18287.9012
Dia | 26 | Static P | 6.9958 | 4.807 | 3.9603 | 2.6315 | 2.2442 | 1.7515 | 1.422 | 0.66462
Rpm | 2400 | HP | 20.5225 | 15.8078 | 14.8487 | 13.5356 | 14.0253 | 15.1099 | 15.3481 | 15.607
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5495.454 | 8796.65 | 12538.1166 | 13219.2757 | 14873.285 | 15547.8558 | 16763.9095
Dia | 26 | Static P | 5.8784 | 4.0392 | 3.3278 | 2.2112 | 1.8858 | 1.4717 | 1.1949 | 0.55846
Rpm | 2200 | HP | 15.8075 | 12.176 | 11.4373 | 10.4259 | 10.803 | 11.6385 | 11.822 | 12.0214
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4995.8673 | 7996.9545 | 11398.2878 | 12017.5234 | 13521.1681 | 14134.4144 | 15239.9177
Dia | 26 | Static P | 4.8582 | 3.3382 | 2.7502 | 1.8274 | 1.5585 | 1.2163 | 0.98749 | 0.46154
Rpm | 2000 | HP | 11.8764 | 9.148 | 8.593 | 7.8331 | 8.1165 | 8.7441 | 8.882 | 9.0318
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4496.2806 | 7197.2591 | 10258.459 | 10815.7711 | 12169.0513 | 12720.9729 | 13715.9259
Dia | 26 | Static P | 3.9351 | 2.704 | 2.2277 | 1.4802 | 1.2624 | 0.98522 | 0.79987 | 0.37385
Rpm | 1800 | HP | 8.6579 | 6.6689 | 6.2643 | 5.7103 | 5.9169 | 6.3745 | 6.475 | 6.5842