## 27
1800
2200
260000
2800
1800
2200
26000
2800
240000
200000
2400
2000

## datasheet (2)
Date | 2005-09-12 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6494.6275 | 10396.0409 | 14817.7741 | 15622.7804 | 17577.5186 | 18374.7387 | 19811.893
Test Type | Best | Static Pcor | 8.2103 | 5.6416 | 4.6479 | 3.0884 | 2.6338 | 2.0556 | 1.6689 | 0.78
Test # | 821 | HP | 26.0925 | 20.0982 | 18.8788 | 17.2093 | 17.8319 | 19.2109 | 19.5138 | 19.8429
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 28.71% | 40.31% | 41.88% | 36.34% | 29.62% | 24.75% | 12.27%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.2103 | 5.9178 | 5.3555 | 4.526 | 4.2319 | 4.0786 | 3.8796 | 3.3501
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 30.12% | 46.45% | 61.38% | 58.4% | 58.78% | 57.54% | 52.68%
Fan P/N | 483500-26 | dBA | 118.0084 | 114.9416 | 113.5418 | 112.0084 | 112.9499 | 112.0084 | 111.4666 | 110
Company | ACS | Position | -2.11 | -1.06 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 145 | 108 | 95 | 77 | 77 | 78 | 77 | 73
# of Blades | 6
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.812
Pilot Dia | 5
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7832.6763 | 12537.8743 | 17870.5905 | 18841.4473 | 21198.9084 | 22160.3749 | 23893.6174
Dia | 27 | Static P | 10.2686 | 7.0559 | 5.813 | 3.8626 | 3.2941 | 2.5709 | 2.0872 | 0.97554
Rpm | 2800 | HP | 39.357 | 30.3154 | 28.4761 | 25.9579 | 26.897 | 28.977 | 29.4339 | 29.9303
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7273.1994 | 11642.3118 | 16594.1197 | 17495.6297 | 19684.7006 | 20577.491 | 22186.9305
Dia | 27 | Static P | 8.854 | 6.0839 | 5.0123 | 3.3305 | 2.8403 | 2.2167 | 1.7997 | 0.84115
Rpm | 2600 | HP | 31.5115 | 24.2722 | 22.7996 | 20.7834 | 21.5353 | 23.2006 | 23.5664 | 23.9639
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6713.7225 | 10746.7494 | 15317.649 | 16149.812 | 18170.4929 | 18994.607 | 20480.2435
Dia | 27 | Static P | 7.5443 | 5.1839 | 4.2708 | 2.8378 | 2.4202 | 1.8888 | 1.5335 | 0.71672
Rpm | 2400 | HP | 24.7846 | 19.0908 | 17.9325 | 16.3467 | 16.9381 | 18.2479 | 18.5357 | 18.8483
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6154.2456 | 9851.1869 | 14041.1782 | 14803.9943 | 16656.2851 | 17411.7231 | 18773.5566
Dia | 27 | Static P | 6.3393 | 4.3559 | 3.5887 | 2.3846 | 2.0336 | 1.5871 | 1.2885 | 0.60225
Rpm | 2200 | HP | 19.0905 | 14.7047 | 13.8126 | 12.5911 | 13.0466 | 14.0555 | 14.2772 | 14.518
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5594.7688 | 8955.6245 | 12764.7075 | 13458.1767 | 15142.0774 | 15828.8392 | 17066.8696
Dia | 27 | Static P | 5.2391 | 3.5999 | 2.9658 | 1.9707 | 1.6807 | 1.3117 | 1.0649 | 0.49772
Rpm | 2000 | HP | 14.3429 | 11.0479 | 10.3776 | 9.4599 | 9.8021 | 10.5601 | 10.7266 | 10.9076
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5035.2919 | 8060.062 | 11488.2367 | 12112.359 | 13627.8697 | 14245.9553 | 15360.1826
Dia | 27 | Static P | 4.2436 | 2.9159 | 2.4023 | 1.5963 | 1.3613 | 1.0625 | 0.86258 | 0.40316
Rpm | 1800 | HP | 10.456 | 8.0539 | 7.5653 | 6.8963 | 7.1457 | 7.6983 | 7.8197 | 7.9516