## 22
2200
26000
3000
3400
2200
2600
30000
3400

## datasheet (2)
Date | 2005-10-03 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 8400.135 | 11738.1562 | 16147.2826 | 16985.0322 | 17569.02 | 18010.7857 | 18590.7263
Test Type | Best | Static Pcor | 12.4766 | 7.174 | 5.006 | 3.4577 | 2.8295 | 1.946 | 1.477 | 0.60279
Test # | 838 | HP | 33.0744 | 23.931 | 21.0186 | 22.3884 | 22.825 | 23.336 | 23.6634 | 23.6336
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 39.66% | 44.03% | 39.28% | 33.16% | 23.08% | 17.71% | 7.468%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 12.4766 | 8.2326 | 7.0732 | 7.3695 | 7.1578 | 6.577 | 6.3438 | 5.7881
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 45.51% | 62.21% | 83.71% | 83.89% | 77.99% | 76.05% | 71.71%
Fan P/N | 782200-22 | dBA | 119.0145 | 116 | 109.5217 | 109.9928 | 109.029 | 109 | 109.9783 | 110.9783
Company | ACS | Position | -2.5 | -1.23 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 162 | 106 | 84 | 78 | 75 | 72 | 70 | 67
# of Blades | 9
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.781
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9520.153 | 13303.2436 | 18300.2536 | 19249.7032 | 19911.556 | 20412.2238 | 21069.4898
Dia | 22 | Static P | 16.0255 | 9.2146 | 6.4299 | 4.4412 | 3.6344 | 2.4995 | 1.8972 | 0.77426
Rpm | 3400 | HP | 48.1465 | 34.8364 | 30.5969 | 32.5909 | 33.2264 | 33.9703 | 34.4468 | 34.4036
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8960.144 | 12520.6999 | 17223.7681 | 18117.3677 | 18740.288 | 19211.5048 | 19830.108
Dia | 22 | Static P | 14.1956 | 8.1624 | 5.6957 | 3.9341 | 3.2194 | 2.2141 | 1.6805 | 0.68585
Rpm | 3200 | HP | 40.1401 | 29.0433 | 25.5088 | 27.1712 | 27.701 | 28.3212 | 28.7186 | 28.6825
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8400.135 | 11738.1562 | 16147.2826 | 16985.0322 | 17569.02 | 18010.7857 | 18590.7263
Dia | 22 | Static P | 12.4766 | 7.174 | 5.006 | 3.4577 | 2.8295 | 1.946 | 1.477 | 0.60279
Rpm | 3000 | HP | 33.0744 | 23.931 | 21.0186 | 22.3884 | 22.825 | 23.336 | 23.6634 | 23.6336
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7840.126 | 10955.6124 | 15070.7971 | 15852.6967 | 16397.752 | 16810.0667 | 17351.3445
Dia | 22 | Static P | 10.8685 | 6.2494 | 4.3608 | 3.012 | 2.4648 | 1.6952 | 1.2867 | 0.5251
Rpm | 2800 | HP | 26.8907 | 19.4568 | 17.0889 | 18.2026 | 18.5575 | 18.973 | 19.2392 | 19.215
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7280.117 | 10173.0687 | 13994.3116 | 14720.3612 | 15226.484 | 15609.3476 | 16111.9628
Dia | 22 | Static P | 9.3713 | 5.3885 | 3.7601 | 2.5971 | 2.1253 | 1.4617 | 1.1094 | 0.45277
Rpm | 2600 | HP | 21.5302 | 15.5782 | 13.6824 | 14.574 | 14.8582 | 15.1909 | 15.404 | 15.3846
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6720.108 | 9390.5249 | 12917.8261 | 13588.0258 | 14055.216 | 14408.6286 | 14872.581
Dia | 22 | Static P | 7.985 | 4.5914 | 3.2038 | 2.2129 | 1.8109 | 1.2454 | 0.94531 | 0.38579
Rpm | 2400 | HP | 16.9341 | 12.2527 | 10.7615 | 11.4629 | 11.6864 | 11.948 | 12.1156 | 12.1004
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6160.099 | 8607.9812 | 11841.3406 | 12455.6903 | 12883.948 | 13207.9095 | 13633.1993
Dia | 22 | Static P | 6.7097 | 3.858 | 2.6921 | 1.8595 | 1.5217 | 1.0465 | 0.79432 | 0.32417
Rpm | 2200 | HP | 13.0436 | 9.4377 | 8.2891 | 8.8293 | 9.0015 | 9.203 | 9.3321 | 9.3204