## 26
1800
2200
2600
3000
1800
2200
26000
3000
2800
2400
2000
28000
24000
20000

## datasheet (2)
Date | 2005-09-26 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 9181.2992 | 12620.5926 | 18050.7926 | 19453.474 | 21194.0692 | 21869.1741 | 23076.1569
Test Type | Best | Static Pcor | 13 | 8.4405 | 6.1603 | 4.6394 | 3.8173 | 2.9646 | 2.3607 | 1.0576
Test # | 834 | HP | 48.6449 | 35.6122 | 30.505 | 30.4545 | 30.2271 | 31.8998 | 32.1025 | 32.4915
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 34.27% | 40.14% | 43.31% | 38.69% | 31.02% | 25.33% | 11.83%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 13 | 8.9925 | 7.2032 | 6.7729 | 6.2952 | 5.9058 | 5.4923 | 4.5444
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 36.51% | 46.94% | 63.23% | 63.81% | 61.8% | 58.93% | 50.83%
Fan P/N | 782200-26 | dBA | 121.9916 | 119.475 | 116.9583 | 110.9333 | 112.4583 | 109.9583 | 110.4666 | 112.0167
Company | ACS | Position | -2.51 | -2.14 | -1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 239 | 166 | 136 | 118 | 112 | 111 | 108 | 101
# of Blades | 9
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.85
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10593.8068 | 14562.2223 | 20827.8376 | 22446.3161 | 24454.6952 | 25233.6624 | 26626.3349
Dia | 26 | Static P | 17.3077 | 11.2374 | 8.2016 | 6.1767 | 5.0822 | 3.9469 | 3.143 | 1.4081
Rpm | 3000 | HP | 74.7276 | 54.707 | 46.8613 | 46.7838 | 46.4344 | 49.004 | 49.3155 | 49.9129
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9887.553 | 13591.4074 | 19439.3151 | 20949.895 | 22824.3822 | 23551.4183 | 24851.2459
Dia | 26 | Static P | 15.0769 | 9.789 | 7.1445 | 5.3806 | 4.4272 | 3.4382 | 2.7379 | 1.2266
Rpm | 2800 | HP | 60.7563 | 44.4788 | 38.1 | 38.0369 | 37.7529 | 39.8421 | 40.0953 | 40.5811
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9181.2992 | 12620.5926 | 18050.7926 | 19453.474 | 21194.0692 | 21869.1741 | 23076.1569
Dia | 26 | Static P | 13 | 8.4405 | 6.1603 | 4.6394 | 3.8173 | 2.9646 | 2.3607 | 1.0576
Rpm | 2600 | HP | 48.6449 | 35.6122 | 30.505 | 30.4545 | 30.2271 | 31.8998 | 32.1025 | 32.4915
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8475.0454 | 11649.7778 | 16662.2701 | 17957.0529 | 19563.7562 | 20186.93 | 21301.0679
Dia | 26 | Static P | 11.0769 | 7.1919 | 5.249 | 3.9531 | 3.2526 | 2.526 | 2.0115 | 0.90117
Rpm | 2400 | HP | 38.2605 | 28.01 | 23.993 | 23.9533 | 23.7744 | 25.09 | 25.2495 | 25.5554
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7768.7916 | 10678.963 | 15273.7476 | 16460.6318 | 17933.4431 | 18504.6858 | 19525.9789
Dia | 26 | Static P | 9.3077 | 6.0432 | 4.4106 | 3.3217 | 2.7331 | 2.1226 | 1.6902 | 0.75724
Rpm | 2200 | HP | 29.4704 | 21.5748 | 18.4807 | 18.4501 | 18.3124 | 19.3257 | 19.4486 | 19.6842
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7062.5378 | 9708.1482 | 13885.2251 | 14964.2107 | 16303.1301 | 16822.4416 | 17750.8899
Dia | 26 | Static P | 7.6923 | 4.9944 | 3.6451 | 2.7452 | 2.2588 | 1.7542 | 1.3969 | 0.62581
Rpm | 2000 | HP | 22.1415 | 16.2095 | 13.8848 | 13.8619 | 13.7583 | 14.5197 | 14.612 | 14.789
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6356.2841 | 8737.3334 | 12496.7026 | 13467.7897 | 14672.8171 | 15140.1975 | 15975.8009
Dia | 26 | Static P | 6.2308 | 4.0455 | 2.9526 | 2.2236 | 1.8296 | 1.4209 | 1.1315 | 0.50691
Rpm | 1800 | HP | 16.1412 | 11.8167 | 10.1221 | 10.1053 | 10.0298 | 10.5849 | 10.6521 | 10.7812