## 20
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-04-21 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6072.8235 | 8010.2917 | 10499.2642 | 10989.7472 | 11398.1818 | 11401.489 | 11782.2366
Test Type | Best | Static Pcor | 7.0634 | 4.322 | 2.7851 | 1.6955 | 1.3469 | 0.8988 | 0.6819 | 0.27164
Test # | 877 | HP | 8.1689 | 7.7112 | 7.9518 | 9.011 | 8.3566 | 8.2494 | 8.139 | 8.1045
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 53.61% | 44.19% | 31.12% | 27.9% | 19.56% | 15.05% | 6.22%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 7.0634 | 5.2426 | 4.3869 | 4.4473 | 4.3618 | 4.1419 | 3.9269 | 3.737
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 65.03% | 69.6% | 81.61% | 90.34% | 90.14% | 86.64% | 85.57%
Fan P/N | 828200-20 | dBA | 112.5145 | 110 | 108.9422 | 106.9205 | 107.0072 | 106.9133 | 106.935 | 106.9061
Company | ACS | Position | -1.18 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 74 | 52 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 37
# of Blades | 7
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 2.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8097.098 | 10680.389 | 13999.0189 | 14652.9963 | 15197.5757 | 15201.9854 | 15709.6489
Dia | 20 | Static P | 12.5572 | 7.6836 | 4.9513 | 3.0143 | 2.3945 | 1.5979 | 1.2123 | 0.48292
Rpm | 4000 | HP | 19.3633 | 18.2785 | 18.8488 | 21.3594 | 19.8083 | 19.5542 | 19.2925 | 19.2107
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7084.9608 | 9345.3403 | 12249.1416 | 12821.3718 | 13297.8787 | 13301.7372 | 13745.9427
Dia | 20 | Static P | 9.6141 | 5.8827 | 3.7909 | 2.3078 | 1.8333 | 1.2234 | 0.92814 | 0.36973
Rpm | 3500 | HP | 12.9719 | 12.2451 | 12.6272 | 14.3091 | 13.27 | 13.0998 | 12.9244 | 12.8697
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6072.8235 | 8010.2917 | 10499.2642 | 10989.7472 | 11398.1818 | 11401.489 | 11782.2366
Dia | 20 | Static P | 7.0634 | 4.322 | 2.7851 | 1.6955 | 1.3469 | 0.8988 | 0.6819 | 0.27164
Rpm | 3000 | HP | 8.1689 | 7.7112 | 7.9518 | 9.011 | 8.3566 | 8.2494 | 8.139 | 8.1045
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5060.6863 | 6675.2431 | 8749.3868 | 9158.1227 | 9498.4848 | 9501.2409 | 9818.5305
Dia | 20 | Static P | 4.9051 | 3.0014 | 1.9341 | 1.1775 | 0.93535 | 0.62416 | 0.47354 | 0.18864
Rpm | 2500 | HP | 4.7274 | 4.4625 | 4.6017 | 5.2147 | 4.836 | 4.774 | 4.7101 | 4.6901
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4048.549 | 5340.1945 | 6999.5095 | 7326.4982 | 7598.7878 | 7600.9927 | 7854.8244
Dia | 20 | Static P | 3.1393 | 1.9209 | 1.2378 | 0.75357 | 0.59862 | 0.39946 | 0.30307 | 0.12073
Rpm | 2000 | HP | 2.4204 | 2.2848 | 2.3561 | 2.6699 | 2.476 | 2.4443 | 2.4116 | 2.4013
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3036.4118 | 4005.1459 | 5249.6321 | 5494.8736 | 5699.0909 | 5700.7445 | 5891.1183
Dia | 20 | Static P | 1.7659 | 1.0805 | 0.69628 | 0.42389 | 0.33672 | 0.2247 | 0.17048 | 0.06791
Rpm | 1500 | HP | 1.0211 | 0.9639 | 0.99398 | 1.1264 | 1.0446 | 1.0312 | 1.0174 | 1.0131