## 22
2000
2400
2800
3200
2000
2400
28000
3200

## datasheet (2)
Date | 2006-04-20 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6614.0593 | 9164.5231 | 11507.268 | 12827.6543 | 12876.8671 | 13035.6954 | 13880.3926
Test Type | Best | Static Pcor | 7.978 | 5.1345 | 3.6594 | 2.0128 | 1.6626 | 1.1852 | 0.92472 | 0.38961
Test # | 876 | HP | 11.3596 | 10.062 | 10.318 | 10.4753 | 10.7072 | 10.8494 | 10.7655 | 10.8356
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 53.16% | 51.19% | 34.82% | 31.37% | 22.16% | 17.64% | 7.861%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 7.978 | 5.7908 | 4.9194 | 3.9994 | 4.1313 | 3.6729 | 3.4742 | 3.2802
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 59.95% | 68.82% | 69.2% | 77.95% | 68.66% | 66.26% | 66.18%
Fan P/N | 828200-22 | dBA | 115 | 111.9925 | 111.9626 | 111.015 | 111.03 | 109.8656 | 109.985 | 109.045
Company | ACS | Position | -1.42 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 104 | 72 | 59 | 46 | 49 | 49 | 49 | 47
# of Blades | 7
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 2.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2900
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7298.2723 | 10112.5772 | 12697.6751 | 14154.653 | 14208.9568 | 14384.2156 | 15316.2952
Dia | 22 | Static P | 9.714 | 6.2517 | 4.4556 | 2.4508 | 2.0244 | 1.4431 | 1.1259 | 0.47439
Rpm | 3200 | HP | 15.2622 | 13.5188 | 13.8628 | 14.0741 | 14.3857 | 14.5767 | 14.464 | 14.5582
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6842.1303 | 9480.5411 | 11904.0704 | 13269.9872 | 13320.897 | 13485.2021 | 14359.0268
Dia | 22 | Static P | 8.5377 | 5.4947 | 3.9161 | 2.154 | 1.7792 | 1.2684 | 0.9896 | 0.41694
Rpm | 3000 | HP | 12.5757 | 11.1392 | 11.4226 | 11.5967 | 11.8534 | 12.0109 | 11.918 | 11.9956
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6385.9883 | 8848.5051 | 11110.4657 | 12385.3214 | 12432.8372 | 12586.1886 | 13401.7583
Dia | 22 | Static P | 7.4373 | 4.7865 | 3.4114 | 1.8764 | 1.5499 | 1.1049 | 0.86205 | 0.3632
Rpm | 2800 | HP | 10.2245 | 9.0566 | 9.287 | 9.4286 | 9.6373 | 9.7653 | 9.6898 | 9.7529
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5929.8463 | 8216.469 | 10316.861 | 11500.6556 | 11544.7774 | 11687.1752 | 12444.4899
Dia | 22 | Static P | 6.4128 | 4.1271 | 2.9414 | 1.6179 | 1.3364 | 0.9527 | 0.7433 | 0.31317
Rpm | 2600 | HP | 8.1863 | 7.2512 | 7.4357 | 7.549 | 7.7161 | 7.8186 | 7.7582 | 7.8087
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5473.7042 | 7584.4329 | 9523.2563 | 10615.9898 | 10656.7176 | 10788.1617 | 11487.2214
Dia | 22 | Static P | 5.4641 | 3.5166 | 2.5063 | 1.3785 | 1.1387 | 0.81177 | 0.63334 | 0.26684
Rpm | 2400 | HP | 6.4388 | 5.7033 | 5.8484 | 5.9375 | 6.069 | 6.1496 | 6.102 | 6.1418
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5017.5622 | 6952.3968 | 8729.6516 | 9731.324 | 9768.6578 | 9889.1482 | 10529.953
Dia | 22 | Static P | 4.5914 | 2.9549 | 2.106 | 1.1584 | 0.95683 | 0.68211 | 0.53218 | 0.22422
Rpm | 2200 | HP | 4.9595 | 4.393 | 4.5047 | 4.5734 | 4.6746 | 4.7367 | 4.7001 | 4.7307
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4561.4202 | 6320.3608 | 7936.0469 | 8846.6581 | 8880.598 | 8990.1347 | 9572.6845
Dia | 22 | Static P | 3.7945 | 2.4421 | 1.7405 | 0.95732 | 0.79076 | 0.56373 | 0.43982 | 0.18531
Rpm | 2000 | HP | 3.7261 | 3.3005 | 3.3845 | 3.4361 | 3.5121 | 3.5588 | 3.5313 | 3.5543