## 24
2000
2400
280000
3200
2000
2400
28000
3200

## datasheet (2)
Date | 2006-04-20 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7146.7306 | 10178.215 | 12885.5036 | 14798.7801 | 15678.6672 | 15835.855 | 17337.2289
Test Type | Best | Static Pcor | 8.4898 | 5.6979 | 4.4808 | 2.6482 | 2.3133 | 1.7061 | 1.3558 | 0.59701
Test # | 875 | HP | 15.0668 | 13.0124 | 13.7207 | 13.5405 | 14.4268 | 14.7258 | 14.492 | 14.9345
Shroud Dia | 24.5 | Static Eff | 0% | 49.29% | 52.35% | 39.69% | 37.37% | 28.61% | 23.33% | 10.92%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.4898 | 6.1914 | 5.4816 | 4.2523 | 4.4292 | 4.0811 | 3.7786 | 3.501
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 53.56% | 64.05% | 63.73% | 71.56% | 68.44% | 65.03% | 64.01%
Fan P/N | 828200-24 | dBA | 116.9767 | 113.9922 | 112.9535 | 112.9845 | 111.0155 | 109.8994 | 110.0466 | 108.9458
Company | ACS | Position | -1.77 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 130 | 93 | 81 | 64 | 68 | 68 | 67 | 64
# of Blades | 7
Fan Dia | 24
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 2.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2800
Desired Fan Dia | 24
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8167.6921 | 11632.2458 | 14726.2898 | 16912.8915 | 17918.4768 | 18098.12 | 19813.9759
Dia | 24 | Static P | 11.0887 | 7.4422 | 5.8524 | 3.4589 | 3.0215 | 2.2284 | 1.7708 | 0.77977
Rpm | 3200 | HP | 22.4903 | 19.4238 | 20.481 | 20.2121 | 21.5351 | 21.9813 | 21.6323 | 22.2929
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7657.2114 | 10905.2304 | 13805.8967 | 15855.8358 | 16798.572 | 16966.9875 | 18575.6024
Dia | 24 | Static P | 9.7459 | 6.541 | 5.1437 | 3.04 | 2.6556 | 1.9586 | 1.5564 | 0.68534
Rpm | 3000 | HP | 18.5315 | 16.0047 | 16.8759 | 16.6542 | 17.7443 | 18.112 | 17.8245 | 18.3688
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7146.7306 | 10178.215 | 12885.5036 | 14798.7801 | 15678.6672 | 15835.855 | 17337.2289
Dia | 24 | Static P | 8.4898 | 5.6979 | 4.4808 | 2.6482 | 2.3133 | 1.7061 | 1.3558 | 0.59701
Rpm | 2800 | HP | 15.0668 | 13.0124 | 13.7207 | 13.5405 | 14.4268 | 14.7258 | 14.492 | 14.9345
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6636.2498 | 9451.1997 | 11965.1105 | 13741.7243 | 14558.7624 | 14704.7225 | 16098.8554
Dia | 24 | Static P | 7.3203 | 4.913 | 3.8635 | 2.2834 | 1.9946 | 1.4711 | 1.169 | 0.51477
Rpm | 2600 | HP | 12.0633 | 10.4185 | 10.9856 | 10.8413 | 11.5509 | 11.7903 | 11.6031 | 11.9574
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6125.7691 | 8724.1843 | 11044.7173 | 12684.6686 | 13438.8576 | 13573.59 | 14860.4819
Dia | 24 | Static P | 6.2374 | 4.1862 | 3.292 | 1.9456 | 1.6996 | 1.2535 | 0.9961 | 0.43862
Rpm | 2400 | HP | 9.4881 | 8.1944 | 8.6404 | 8.527 | 9.0851 | 9.2734 | 9.1261 | 9.4048
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5615.2883 | 7997.169 | 10124.3242 | 11627.6129 | 12318.9528 | 12442.4575 | 13622.1084
Dia | 24 | Static P | 5.2412 | 3.5176 | 2.7662 | 1.6349 | 1.4281 | 1.0533 | 0.837 | 0.36856
Rpm | 2200 | HP | 7.3083 | 6.3118 | 6.6553 | 6.5679 | 6.9978 | 7.1429 | 7.0295 | 7.2441
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5104.8076 | 7270.1536 | 9203.9311 | 10570.5572 | 11199.048 | 11311.325 | 12383.7349
Dia | 24 | Static P | 4.3315 | 2.9071 | 2.2861 | 1.3511 | 1.1803 | 0.87047 | 0.69174 | 0.3046
Rpm | 2000 | HP | 5.4908 | 4.7421 | 5.0003 | 4.9346 | 5.2576 | 5.3665 | 5.2813 | 5.4426