## 20
1800
2200
2600
32000
1800
2200
26000
3200

## datasheet (2)
Date | 2017-05-26 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6991.2609 | 8613.0222 | 10694.4449 | 11171.0517 | 11715.4562 | 11924.3046 | 12216.9194
Test Type | Best | Static Pcor | 7.1062 | 3.7726 | 2.5736 | 1.4663 | 1.0933 | 0.67032 | 0.47681 | 0.17556
Test # | 1436 | HP | 13.8439 | 11.8155 | 11.5112 | 12.7789 | 12.9311 | 13.0832 | 13.0832 | 13.1846
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 35.16% | 30.33% | 19.33% | 14.88% | 9.454% | 6.845% | 2.562%
Shroud Type | FP | Total P | 7.1062 | 4.9927 | 4.4254 | 4.3214 | 4.2084 | 4.0965 | 4.0262 | 3.9013
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 46.53% | 52.15% | 56.96% | 57.26% | 57.78% | 57.8% | 56.94%
Fan P/N | 890200-20 | dBA | 100.5729 | 98.9729 | 99.1729 | 97.9729 | 97.8729 | 96.9729 | 96.7729 | 96.9729
Company | ACS | Position | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 8 | Sound Power | 104.6 | 103 | 103.2 | 102 | 101.9 | 101 | 100.8 | 101
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.875
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3200
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6991.2609 | 8613.0222 | 10694.4449 | 11171.0517 | 11715.4562 | 11924.3046 | 12216.9194
Dia | 20 | Static P | 7.1062 | 3.7726 | 2.5736 | 1.4663 | 1.0933 | 0.67032 | 0.47681 | 0.17556
Rpm | 3200 | HP | 13.8439 | 11.8155 | 11.5112 | 12.7789 | 12.9311 | 13.0832 | 13.0832 | 13.1846
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6117.3533 | 7536.3944 | 9357.6393 | 9774.6702 | 10251.0242 | 10433.7665 | 10689.8044
Dia | 20 | Static P | 5.4407 | 2.8884 | 1.9704 | 1.1227 | 0.83703 | 0.51322 | 0.36506 | 0.13441
Rpm | 2800 | HP | 9.2743 | 7.9154 | 7.7116 | 8.5609 | 8.6628 | 8.7647 | 8.7647 | 8.8327
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5680.3995 | 6998.0806 | 8689.2365 | 9076.4795 | 9518.8081 | 9688.4975 | 9926.247
Dia | 20 | Static P | 4.6912 | 2.4905 | 1.699 | 0.96801 | 0.72173 | 0.44252 | 0.31477 | 0.1159
Rpm | 2600 | HP | 7.4255 | 6.3375 | 6.1743 | 6.8543 | 6.9359 | 7.0175 | 7.0175 | 7.0719
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5243.4457 | 6459.7667 | 8020.8337 | 8378.2888 | 8786.5921 | 8943.2285 | 9162.6895
Dia | 20 | Static P | 3.9973 | 2.1221 | 1.4476 | 0.82481 | 0.61496 | 0.37706 | 0.2682 | 0.098753
Rpm | 2400 | HP | 5.8404 | 4.9846 | 4.8563 | 5.3911 | 5.4553 | 5.5195 | 5.5195 | 5.5623
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4806.4919 | 5921.4528 | 7352.4309 | 7680.098 | 8054.3761 | 8197.9594 | 8399.1321
Dia | 20 | Static P | 3.3588 | 1.7831 | 1.2164 | 0.69307 | 0.51674 | 0.31683 | 0.22537 | 0.08298
Rpm | 2200 | HP | 4.4986 | 3.8394 | 3.7406 | 4.1525 | 4.202 | 4.2514 | 4.2514 | 4.2844
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4369.5381 | 5383.1389 | 6684.0281 | 6981.9073 | 7322.1601 | 7452.6904 | 7635.5746
Dia | 20 | Static P | 2.7759 | 1.4737 | 1.0053 | 0.57279 | 0.42706 | 0.26184 | 0.18625 | 0.068578
Rpm | 2000 | HP | 3.3798 | 2.8846 | 2.8104 | 3.1199 | 3.157 | 3.1941 | 3.1941 | 3.2189
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3932.5843 | 4844.825 | 6015.6253 | 6283.7166 | 6589.9441 | 6707.4213 | 6872.0171
Dia | 20 | Static P | 2.2485 | 1.1937 | 0.81429 | 0.46396 | 0.34592 | 0.21209 | 0.15086 | 0.055549
Rpm | 1800 | HP | 2.4639 | 2.1029 | 2.0487 | 2.2744 | 2.3015 | 2.3285 | 2.3285 | 2.3466