## 22
1800
2200
2600
32000
1800
2200
26000
3200

## datasheet (2)
Date | 2017-05-24 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6981.383 | 10037.8688 | 13020.556 | 13700.0281 | 14107.9313 | 14619.4628 | 15389.243
Test Type | Best | Static Pcor | 8.7712 | 4.9038 | 3.4058 | 2.0331 | 1.5816 | 1.0146 | 0.73806 | 0.26061
Test # | 1435 | HP | 19.7905 | 15.2271 | 14.2243 | 15.5951 | 16.0639 | 16.3902 | 16.3843 | 16.4733
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 35.41% | 37.85% | 26.74% | 21.24% | 13.75% | 10.37% | 3.834%
Shroud Type | FP | Total P | 8.7712 | 5.6351 | 4.9175 | 4.5767 | 4.3975 | 4.0007 | 3.9446 | 3.8137
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 40.69% | 54.66% | 60.18% | 59.07% | 54.24% | 55.44% | 56.11%
Fan P/N | 890200-22 | dBA | 100.3422 | 96.6422 | 97.4422 | 96.9422 | 96.4422 | 96.6422 | 96.9422 | 95.8422
Company | ACS | Position | -1.57 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 8 | Sound Power | 104.4 | 100.7 | 101.5 | 101 | 100.5 | 100.7 | 101 | 99.9
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.875
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7446.8085 | 10707.0601 | 13888.5931 | 14613.3633 | 15048.4601 | 15594.0936 | 16415.1926
Dia | 22 | Static P | 9.9796 | 5.5794 | 3.8751 | 2.3133 | 1.7995 | 1.1544 | 0.83975 | 0.29651
Rpm | 3200 | HP | 24.0184 | 18.4801 | 17.263 | 18.9266 | 19.4956 | 19.8917 | 19.8845 | 19.9925
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6515.9574 | 9368.6776 | 12152.5189 | 12786.6929 | 13167.4026 | 13644.8319 | 14363.2935
Dia | 22 | Static P | 7.6407 | 4.2718 | 2.9668 | 1.7711 | 1.3777 | 0.88381 | 0.64293 | 0.22702
Rpm | 2800 | HP | 16.0904 | 12.3802 | 11.5649 | 12.6794 | 13.0605 | 13.3259 | 13.3211 | 13.3934
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6050.5319 | 8699.4863 | 11284.4819 | 11873.3577 | 12226.8738 | 12670.2011 | 13337.3439
Dia | 22 | Static P | 6.5881 | 3.6833 | 2.5581 | 1.5271 | 1.1879 | 0.76206 | 0.55436 | 0.19575
Rpm | 2600 | HP | 12.8829 | 9.9123 | 9.2595 | 10.1518 | 10.457 | 10.6694 | 10.6656 | 10.7235
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5585.1064 | 8030.2951 | 10416.4448 | 10960.0225 | 11286.3451 | 11695.5702 | 12311.3944
Dia | 22 | Static P | 5.6135 | 3.1384 | 2.1797 | 1.3012 | 1.0122 | 0.64933 | 0.47236 | 0.16679
Rpm | 2400 | HP | 10.1328 | 7.7963 | 7.2828 | 7.9847 | 8.2247 | 8.3918 | 8.3888 | 8.4343
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5119.6809 | 7361.1038 | 9548.4077 | 10046.6873 | 10345.8163 | 10720.9394 | 11285.4449
Dia | 22 | Static P | 4.7169 | 2.6372 | 1.8316 | 1.0934 | 0.85052 | 0.54562 | 0.39691 | 0.14015
Rpm | 2200 | HP | 7.8048 | 6.0051 | 5.6096 | 6.1502 | 6.3351 | 6.4638 | 6.4615 | 6.4966
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4654.2553 | 6691.9126 | 8680.3707 | 9133.3521 | 9405.2876 | 9746.3085 | 10259.4953
Dia | 22 | Static P | 3.8983 | 2.1795 | 1.5137 | 0.90362 | 0.70291 | 0.45093 | 0.32803 | 0.11583
Rpm | 2000 | HP | 5.8639 | 4.5117 | 4.2146 | 4.6208 | 4.7597 | 4.8564 | 4.8546 | 4.881
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4188.8298 | 6022.7213 | 7812.3336 | 8220.0169 | 8464.7588 | 8771.6777 | 9233.5458
Dia | 22 | Static P | 3.1576 | 1.7654 | 1.2261 | 0.73193 | 0.56936 | 0.36525 | 0.2657 | 0.093819
Rpm | 1800 | HP | 4.2748 | 3.2891 | 3.0724 | 3.3685 | 3.4698 | 3.5403 | 3.539 | 3.5582