## 27
1500
1900
2300
2700
1500
1900
23000
2700

## datasheet (2)
Date | 2006-03-16 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7251.0438 | 11080.023 | 15078.4562 | 15962.6325 | 18198.8385 | 18692.4164 | 19774.5361
Test Type | Best | Static Pcor | 9.7071 | 6.4243 | 5.0739 | 3.2869 | 2.82 | 2.2325 | 1.789 | 0.82664
Test # | 859 | HP | 33.9616 | 24.1909 | 22.889 | 21.0025 | 22.0448 | 24.1836 | 24.3112 | 24.4727
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 30.33% | 38.68% | 37.17% | 32.16% | 26.46% | 21.66% | 10.52%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.7071 | 6.7686 | 5.8777 | 4.7756 | 4.4884 | 4.4011 | 4.0768 | 3.387
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 31.95% | 44.81% | 54% | 51.19% | 52.16% | 49.37% | 43.1%
Fan P/N | 135200-26 | dBA | 119.9833 | 116.4499 | 114.0084 | 112.9833 | 113 | 110.925 | 110.9333 | 110.0084
Company | ACS | Position | -2.36 | -1.12 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 176 | 126 | 111 | 87 | 88 | 92 | 90 | 84
# of Blades | 8
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.812
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8432.6135 | 12885.5312 | 17535.5157 | 18563.77 | 21164.3696 | 21738.3767 | 22996.8297
Dia | 27 | Static P | 11.2888 | 7.4712 | 5.9007 | 3.8226 | 3.2795 | 2.5963 | 2.0805 | 0.96134
Rpm | 2700 | HP | 45.9316 | 32.7171 | 30.9564 | 28.405 | 29.8147 | 32.7073 | 32.8798 | 33.0983
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7807.9754 | 11931.0475 | 16236.5886 | 17188.676 | 19596.6385 | 20128.1266 | 21293.3608
Dia | 27 | Static P | 9.6784 | 6.4053 | 5.0589 | 3.2772 | 2.8117 | 2.2259 | 1.7837 | 0.82419
Rpm | 2500 | HP | 36.462 | 25.9719 | 24.5742 | 22.5488 | 23.6678 | 25.9641 | 26.101 | 26.2745
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7183.3374 | 10976.5637 | 14937.6615 | 15813.5819 | 18028.9074 | 18517.8765 | 19589.8919
Dia | 27 | Static P | 8.1918 | 5.4215 | 4.2819 | 2.7738 | 2.3798 | 1.884 | 1.5097 | 0.6976
Rpm | 2300 | HP | 28.3925 | 20.224 | 19.1356 | 17.5585 | 18.4299 | 20.218 | 20.3246 | 20.4596
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6558.6994 | 10022.0799 | 13638.7345 | 14438.4878 | 16461.1763 | 16907.6264 | 17886.4231
Dia | 27 | Static P | 6.8291 | 4.5196 | 3.5696 | 2.3124 | 1.9839 | 1.5706 | 1.2586 | 0.58155
Rpm | 2100 | HP | 21.6111 | 15.3937 | 14.5652 | 13.3647 | 14.028 | 15.389 | 15.4702 | 15.573
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5934.0613 | 9067.5961 | 12339.8074 | 13063.3937 | 14893.4452 | 15297.3762 | 16182.9542
Dia | 27 | Static P | 5.5902 | 3.6997 | 2.922 | 1.8929 | 1.624 | 1.2857 | 1.0303 | 0.47605
Rpm | 1900 | HP | 16.0059 | 11.4011 | 10.7875 | 9.8984 | 10.3896 | 11.3976 | 11.4577 | 11.5339
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5309.4233 | 8113.1123 | 11040.8803 | 11688.2997 | 13325.7142 | 13687.1261 | 14479.4853
Dia | 27 | Static P | 4.4753 | 2.9618 | 2.3392 | 1.5154 | 1.3001 | 1.0293 | 0.82478 | 0.38111
Rpm | 1700 | HP | 11.4648 | 8.1664 | 7.7269 | 7.0901 | 7.4419 | 8.164 | 8.207 | 8.2615
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4684.7853 | 7158.6285 | 9741.9532 | 10313.2056 | 11757.9831 | 12076.876 | 12776.0165
Dia | 27 | Static P | 3.4842 | 2.3059 | 1.8212 | 1.1798 | 1.0122 | 0.80133 | 0.64213 | 0.29671
Rpm | 1500 | HP | 7.8758 | 5.6099 | 5.308 | 4.8705 | 5.1123 | 5.6083 | 5.6378 | 5.6753