## 30
1500
1900
2300
2700
1500
1900
23000
2700

## datasheet (2)
Date | 2006-04-12 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7317.24 | 11050.4795 | 16243.0914 | 18299.1188 | 19816.1665 | 21392.1305 | 24095.2468
Test Type | Best | Static Pcor | 8.7363 | 6.1976 | 5.054 | 3.8087 | 3.301 | 2.552 | 2.208 | 1.1281
Test # | 866 | HP | 36.9876 | 28.2524 | 25.9183 | 25.0759 | 22.9966 | 22.9687 | 24.906 | 26.4135
Shroud Dia | 30.5 | Static Eff | 0% | 25.28% | 33.94% | 38.86% | 41.37% | 34.68% | 29.87% | 16.21%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.7363 | 6.3775 | 5.4643 | 4.6952 | 4.4262 | 3.8715 | 3.7457 | 3.0789
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 26.02% | 36.69% | 47.9% | 55.47% | 52.61% | 50.67% | 44.24%
Fan P/N | 890200-30 | dBA | 120.9409 | 118.0099 | 116 | 110.9507 | 111.5099 | 113 | 113 | 112.0197
Company | ACS | Position | -2.27 | -1.59 | -0.95 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 214 | 160 | 141 | 122 | 104 | 99 | 106 | 101
# of Blades | 8
Fan Dia | 30
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.937
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2200
Desired Fan Dia | 30
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8980.2491 | 13561.9521 | 19934.7031 | 22458.0094 | 24319.8407 | 26253.9783 | 29571.4392
Dia | 30 | Static P | 13.1586 | 9.3349 | 7.6123 | 5.7366 | 4.972 | 3.8438 | 3.3257 | 1.6991
Rpm | 2700 | HP | 68.3721 | 52.2251 | 47.9104 | 46.3532 | 42.5095 | 42.4579 | 46.0391 | 48.8259
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8315.0455 | 12557.3631 | 18458.0584 | 20794.4532 | 22518.371 | 24309.2392 | 27380.9622
Dia | 30 | Static P | 11.2814 | 8.0031 | 6.5263 | 4.9182 | 4.2627 | 3.2955 | 2.8512 | 1.4567
Rpm | 2500 | HP | 54.276 | 41.4579 | 38.0328 | 36.7967 | 33.7454 | 33.7045 | 36.5473 | 38.7595
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7649.8418 | 11552.774 | 16981.4137 | 19130.8969 | 20716.9013 | 22364.5001 | 25190.4853
Dia | 30 | Static P | 9.5485 | 6.7739 | 5.5239 | 4.1628 | 3.6079 | 2.7893 | 2.4133 | 1.2329
Rpm | 2300 | HP | 42.2641 | 32.2828 | 29.6157 | 28.6531 | 26.2772 | 26.2453 | 28.459 | 30.1816
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6984.6382 | 10548.185 | 15504.769 | 17467.3407 | 18915.4317 | 20419.7609 | 23000.0083
Dia | 30 | Static P | 7.9601 | 5.647 | 4.605 | 3.4703 | 3.0077 | 2.3253 | 2.0118 | 1.0278
Rpm | 2100 | HP | 32.1696 | 24.5723 | 22.5422 | 21.8095 | 20.0011 | 19.9768 | 21.6618 | 22.9729
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6319.4346 | 9543.5959 | 14028.1244 | 15803.7844 | 17113.962 | 18475.0218 | 20809.5313
Dia | 30 | Static P | 6.5161 | 4.6226 | 3.7696 | 2.8408 | 2.4621 | 1.9035 | 1.6469 | 0.84138
Rpm | 1900 | HP | 23.8259 | 18.199 | 16.6955 | 16.1529 | 14.8134 | 14.7955 | 16.0434 | 17.0145
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5654.2309 | 8539.0069 | 12551.4797 | 14140.2281 | 15312.4923 | 16530.2827 | 18619.0543
Dia | 30 | Static P | 5.2165 | 3.7007 | 3.0178 | 2.2742 | 1.9711 | 1.5238 | 1.3184 | 0.67357
Rpm | 1700 | HP | 17.0661 | 13.0357 | 11.9587 | 11.57 | 10.6106 | 10.5978 | 11.4917 | 12.1872
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4989.0273 | 7534.4178 | 11074.835 | 12476.6719 | 13511.0226 | 14585.5435 | 16428.5773
Dia | 30 | Static P | 4.0613 | 2.8811 | 2.3495 | 1.7706 | 1.5346 | 1.1864 | 1.0264 | 0.5244
Rpm | 1500 | HP | 11.7236 | 8.9549 | 8.2151 | 7.9481 | 7.289 | 7.2802 | 7.8942 | 8.3721