## 32
1500
1900
2300
2700
1500
1900
23000
2700

## datasheet (2)
Date | 2006-03-23 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7490.684 | 10989.779 | 15980.2656 | 18103.9025 | 20418.4267 | 21640.8686 | 25610.0418
Test Type | Best | Static Pcor | 8.0158 | 5.9781 | 4.938 | 3.8999 | 3.454 | 2.7608 | 2.3457 | 1.3307
Test # | 865 | HP | 37.6657 | 29.7531 | 26.9893 | 26.8282 | 26.069 | 23.6532 | 24.4701 | 27.8181
Shroud Dia | 32.5 | Static Eff | 0% | 23.7% | 31.67% | 36.59% | 37.78% | 37.54% | 32.67% | 19.29%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.0158 | 6.1189 | 5.2412 | 4.5409 | 4.2767 | 3.8072 | 3.5212 | 2.9769
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 24.26% | 33.61% | 42.6% | 46.78% | 51.76% | 49.05% | 43.17%
Fan P/N | 890200-32 | dBA | 120.935 | 118.9675 | 117 | 112.0109 | 111 | 113.0109 | 112.9891 | 112.8917
Company | ACS | Position | -2.51 | -1.66 | -1.07 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 224 | 177 | 154 | 141 | 132 | 110 | 111 | 117
# of Blades | 8
Fan Dia | 32
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.0625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2000
Desired Fan Dia | 32
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10112.4234 | 14836.2017 | 21573.3586 | 24440.2684 | 27564.8761 | 29215.1726 | 34573.5564
Dia | 32 | Static P | 14.6089 | 10.895 | 8.9995 | 7.1076 | 6.2949 | 5.0315 | 4.275 | 2.4251
Rpm | 2700 | HP | 92.6717 | 73.2037 | 66.4038 | 66.0074 | 64.1396 | 58.1958 | 60.2057 | 68.4429
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9363.355 | 13737.2238 | 19975.332 | 22629.8781 | 25523.0334 | 27051.0857 | 32012.5522
Dia | 32 | Static P | 12.5247 | 9.3407 | 7.7156 | 6.0936 | 5.3969 | 4.3137 | 3.6651 | 2.0792
Rpm | 2500 | HP | 73.5657 | 58.1115 | 52.7135 | 52.3988 | 50.9161 | 46.1977 | 47.7932 | 54.3322
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8614.2866 | 12638.2458 | 18377.3055 | 20819.4879 | 23481.1907 | 24886.9989 | 29451.5481
Dia | 32 | Static P | 10.6009 | 7.906 | 6.5305 | 5.1576 | 4.5679 | 3.6511 | 3.1021 | 1.7598
Rpm | 2300 | HP | 57.2848 | 45.2507 | 41.0473 | 40.8023 | 39.6477 | 35.9736 | 37.216 | 42.3078
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7865.2182 | 11539.268 | 16779.2789 | 19009.0976 | 21439.348 | 22722.912 | 26890.5439
Dia | 32 | Static P | 8.8375 | 6.5908 | 5.4441 | 4.2996 | 3.808 | 3.0437 | 2.5861 | 1.4671
Rpm | 2100 | HP | 43.6027 | 34.4429 | 31.2435 | 31.057 | 30.1781 | 27.3816 | 28.3272 | 32.2029
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7116.1498 | 10440.29 | 15181.2524 | 17198.7074 | 19397.5054 | 20558.8251 | 24329.5397
Dia | 32 | Static P | 7.2343 | 5.3952 | 4.4565 | 3.5197 | 3.1172 | 2.4916 | 2.117 | 1.2009
Rpm | 1900 | HP | 32.2936 | 25.5095 | 23.1399 | 23.0018 | 22.3509 | 20.2797 | 20.9801 | 23.8505
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6367.0814 | 9341.3121 | 13583.2258 | 15388.3171 | 17355.6627 | 18394.7383 | 21768.5355
Dia | 32 | Static P | 5.7914 | 4.3191 | 3.5677 | 2.8177 | 2.4955 | 1.9946 | 1.6947 | 0.9614
Rpm | 1700 | HP | 23.1314 | 18.2721 | 16.5748 | 16.4758 | 16.0096 | 14.526 | 15.0277 | 17.0838
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5618.013 | 8242.3342 | 11985.1992 | 13577.9269 | 15313.82 | 16230.6514 | 19207.5313
Dia | 32 | Static P | 4.5089 | 3.3627 | 2.7776 | 2.1937 | 1.9429 | 1.5529 | 1.3194 | 0.7485
Rpm | 1500 | HP | 15.8902 | 12.5521 | 11.3861 | 11.3181 | 10.9979 | 9.9787 | 10.3233 | 11.7357