## 32
1500
1900
2300
2700
1500
1900
23000
2700

## datasheet (2)
Date | 2006-03-23 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7490.684 | 10989.779 | 15980.2656 | 18103.9025 | 20418.4267 | 21640.8686 | 25610.0418
Test Type | Best | Static Pcor | 8.0158 | 5.9781 | 4.938 | 3.8999 | 3.454 | 2.7608 | 2.3457 | 1.3307
Test # | 865 | HP | 37.6657 | 29.7531 | 26.9893 | 26.8282 | 26.069 | 23.6532 | 24.4701 | 27.8181
Shroud Dia | 32.5 | Static Eff | 0% | 23.7% | 31.67% | 36.59% | 37.78% | 37.54% | 32.67% | 19.29%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.0158 | 6.1189 | 5.2412 | 4.5409 | 4.2767 | 3.8072 | 3.5212 | 2.9769
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 24.26% | 33.61% | 42.6% | 46.78% | 51.76% | 49.05% | 43.17%
Fan P/N | 890200-32 | dBA | 120.935 | 118.9675 | 117 | 112.0109 | 111 | 113.0109 | 112.9891 | 112.8917
Company | ACS | Position | -2.51 | -1.66 | -1.07 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 224 | 177 | 154 | 141 | 132 | 110 | 111 | 117
# of Blades | 8
Fan Dia | 32
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.0625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2000
Desired Fan Dia | 32
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11090.3979 | 16271.0138 | 23659.7225 | 26803.8917 | 30230.6809 | 32040.5779 | 37917.1721
Dia | 33 | Static P | 15.5362 | 11.5866 | 9.5708 | 7.5587 | 6.6945 | 5.3509 | 4.5463 | 2.5791
Rpm | 2700 | HP | 108.0853 | 85.3794 | 77.4484 | 76.9861 | 74.8076 | 67.8753 | 70.2194 | 79.8267
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10268.8869 | 15065.7535 | 21907.1505 | 24818.4183 | 27991.3712 | 29667.2018 | 35108.4927
Dia | 33 | Static P | 13.3198 | 9.9336 | 8.2054 | 6.4804 | 5.7395 | 4.5875 | 3.8977 | 2.2111
Rpm | 2500 | HP | 85.8016 | 67.7769 | 61.4811 | 61.114 | 59.3847 | 53.8816 | 55.7424 | 63.369
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9447.376 | 13860.4932 | 20154.5785 | 22832.9448 | 25752.0615 | 27293.8256 | 32299.8133
Dia | 33 | Static P | 11.2739 | 8.4078 | 6.945 | 5.485 | 4.8579 | 3.8829 | 3.299 | 1.8715
Rpm | 2300 | HP | 66.8127 | 52.777 | 47.8746 | 47.5888 | 46.2422 | 41.957 | 43.406 | 49.3447
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8625.865 | 12655.2329 | 18402.0064 | 20847.4714 | 23512.7518 | 24920.4495 | 29491.1339
Dia | 33 | Static P | 9.3984 | 7.0092 | 5.7897 | 4.5726 | 4.0498 | 3.2369 | 2.7502 | 1.5602
Rpm | 2100 | HP | 50.855 | 40.1716 | 36.4401 | 36.2225 | 35.1975 | 31.9358 | 33.0388 | 37.5591
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7804.3541 | 11449.9726 | 16649.4344 | 18861.9979 | 21273.4421 | 22547.0733 | 26682.4545
Dia | 33 | Static P | 7.6935 | 5.7377 | 4.7394 | 3.7431 | 3.3151 | 2.6497 | 2.2513 | 1.2772
Rpm | 1900 | HP | 37.6648 | 29.7524 | 26.9887 | 26.8276 | 26.0685 | 23.6527 | 24.4696 | 27.8175
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6982.8431 | 10244.7124 | 14896.8623 | 16876.5244 | 19034.1324 | 20173.6972 | 23873.7751
Dia | 33 | Static P | 6.1591 | 4.5933 | 3.7942 | 2.9965 | 2.6539 | 2.1213 | 1.8023 | 1.0224
Rpm | 1700 | HP | 26.9788 | 21.3112 | 19.3316 | 19.2162 | 18.6724 | 16.9421 | 17.5272 | 19.9252
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6161.3322 | 9039.4521 | 13144.2903 | 14891.051 | 16794.8227 | 17800.3211 | 21065.0956
Dia | 33 | Static P | 4.7951 | 3.5761 | 2.9539 | 2.3329 | 2.0662 | 1.6515 | 1.4032 | 0.79601
Rpm | 1500 | HP | 18.5331 | 14.6398 | 13.2799 | 13.2006 | 12.8271 | 11.6384 | 12.0404 | 13.6877