## 34
1200
1600
2000
2400
1200
1600
2000
2400

## datasheet (2)
Date | 2006-03-22 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 8003.6111 | 12034.9422 | 18086.0055 | 19917.5989 | 23300.3375 | 24303.6494 | 30271.9487
Test Type | Best | Static Pcor | 8.8777 | 6.7956 | 5.5825 | 4.4955 | 3.988 | 3.352 | 2.8762 | 1.7199
Test # | 864 | HP | 48.569 | 38.9737 | 35.0238 | 34.7308 | 33.4973 | 30.7497 | 30.9092 | 35.797
Shroud Dia | 34.5 | Static Eff | 0% | 21.98% | 30.21% | 36.87% | 37.35% | 40% | 35.62% | 22.91%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.8777 | 6.9184 | 5.86 | 5.1224 | 4.7482 | 4.3924 | 4.0082 | 3.4761
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 22.38% | 31.71% | 42.01% | 44.47% | 52.42% | 49.64% | 46.3%
Fan P/N | 890200-34 | dBA | 123.0217 | 121.9675 | 118.935 | 113.9891 | 113.0326 | 115 | 114.9783 | 115.9241
Company | ACS | Position | -2.6 | -1.89 | -1.38 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 274 | 223 | 194 | 176 | 161 | 136 | 131 | 141
# of Blades | 8
Fan Dia | 34
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.125
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2000
Desired Fan Dia | 34
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9604.3333 | 14441.9306 | 21703.2066 | 23901.1187 | 27960.405 | 29164.3792 | 36326.3384
Dia | 34 | Static P | 12.784 | 9.7857 | 8.0387 | 6.4735 | 5.7427 | 4.8269 | 4.1418 | 2.4767
Rpm | 2400 | HP | 83.9272 | 67.3465 | 60.5212 | 60.0147 | 57.8833 | 53.1355 | 53.4111 | 61.8572
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8803.9722 | 13238.4364 | 19894.606 | 21909.3588 | 25630.3713 | 26734.0143 | 33299.1435
Dia | 34 | Static P | 10.7421 | 8.2227 | 6.7548 | 5.4396 | 4.8254 | 4.0559 | 3.4803 | 2.0811
Rpm | 2200 | HP | 64.6453 | 51.874 | 46.6167 | 46.2266 | 44.5849 | 40.9279 | 41.1401 | 47.6458
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8003.6111 | 12034.9422 | 18086.0055 | 19917.5989 | 23300.3375 | 24303.6494 | 30271.9487
Dia | 34 | Static P | 8.8777 | 6.7956 | 5.5825 | 4.4955 | 3.988 | 3.352 | 2.8762 | 1.7199
Rpm | 2000 | HP | 48.569 | 38.9737 | 35.0238 | 34.7308 | 33.4973 | 30.7497 | 30.9092 | 35.797
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7203.25 | 10831.448 | 16277.4049 | 17925.839 | 20970.3038 | 21873.2844 | 27244.7538
Dia | 34 | Static P | 7.191 | 5.5044 | 4.5218 | 3.6414 | 3.2302 | 2.7151 | 2.3298 | 1.3932
Rpm | 1800 | HP | 35.4068 | 28.4118 | 25.5324 | 25.3187 | 24.4195 | 22.4165 | 22.5328 | 26.096
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6402.8889 | 9627.9537 | 14468.8044 | 15934.0791 | 18640.27 | 19442.9195 | 24217.5589
Dia | 34 | Static P | 5.6818 | 4.3492 | 3.5728 | 2.8771 | 2.5523 | 2.1453 | 1.8408 | 1.1008
Rpm | 1600 | HP | 24.8673 | 19.9545 | 17.9322 | 17.7821 | 17.1506 | 15.7438 | 15.8255 | 18.328
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5602.5278 | 8424.4595 | 12660.2038 | 13942.3192 | 16310.2362 | 17012.5545 | 21190.3641
Dia | 34 | Static P | 4.3501 | 3.3298 | 2.7354 | 2.2028 | 1.9541 | 1.6425 | 1.4094 | 0.84277
Rpm | 1400 | HP | 16.6592 | 13.368 | 12.0132 | 11.9126 | 11.4896 | 10.5471 | 10.6019 | 12.2784
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4802.1667 | 7220.9653 | 10851.6033 | 11950.5593 | 13980.2025 | 14582.1896 | 18163.1692
Dia | 34 | Static P | 3.196 | 2.4464 | 2.0097 | 1.6184 | 1.4357 | 1.2067 | 1.0354 | 0.61918
Rpm | 1200 | HP | 10.4909 | 8.4183 | 7.5652 | 7.5018 | 7.2354 | 6.6419 | 6.6764 | 7.7321