## 35
1200
1600
2000
2400
1200
1600
2000
2400

## datasheet (2)
Date | 2006-03-22 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 8003.6111 | 12034.9422 | 18086.0055 | 19917.5989 | 23300.3375 | 24303.6494 | 30271.9487
Test Type | Best | Static Pcor | 8.8777 | 6.7956 | 5.5825 | 4.4955 | 3.988 | 3.352 | 2.8762 | 1.7199
Test # | 864 | HP | 48.569 | 38.9737 | 35.0238 | 34.7308 | 33.4973 | 30.7497 | 30.9092 | 35.797
Shroud Dia | 34.5 | Static Eff | 0% | 21.98% | 30.21% | 36.87% | 37.35% | 40% | 35.62% | 22.91%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.8777 | 6.9184 | 5.86 | 5.1224 | 4.7482 | 4.3924 | 4.0082 | 3.4761
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 22.38% | 31.71% | 42.01% | 44.47% | 52.42% | 49.64% | 46.3%
Fan P/N | 890200-34 | dBA | 123.0217 | 121.9675 | 118.935 | 113.9891 | 113.0326 | 115 | 114.9783 | 115.9241
Company | ACS | Position | -2.6 | -1.89 | -1.38 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 274 | 223 | 194 | 176 | 161 | 136 | 131 | 141
# of Blades | 8
Fan Dia | 34
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.125
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2000
Desired Fan Dia | 34
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10476.9436 | 15754.0651 | 23675.0708 | 26072.6761 | 30500.7726 | 31814.1349 | 39626.8003
Dia | 35 | Static P | 13.547 | 10.3698 | 8.5186 | 6.8599 | 6.0854 | 5.115 | 4.389 | 2.6245
Rpm | 2400 | HP | 97.0172 | 77.8504 | 69.9605 | 69.3751 | 66.9112 | 61.4229 | 61.7415 | 71.5049
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9603.8649 | 14441.2263 | 21702.1482 | 23899.9531 | 27959.0415 | 29162.957 | 36324.567
Dia | 35 | Static P | 11.3833 | 8.7135 | 7.158 | 5.7642 | 5.1134 | 4.298 | 3.688 | 2.2053
Rpm | 2200 | HP | 74.7279 | 59.9646 | 53.8874 | 53.4365 | 51.5387 | 47.3113 | 47.5567 | 55.077
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8730.7863 | 13128.3876 | 19729.2257 | 21727.2301 | 25417.3105 | 26511.7791 | 33022.3336
Dia | 35 | Static P | 9.4076 | 7.2012 | 5.9157 | 4.7638 | 4.226 | 3.5521 | 3.0479 | 1.8226
Rpm | 2000 | HP | 56.1442 | 45.0523 | 40.4864 | 40.1476 | 38.7218 | 35.5457 | 35.73 | 41.3801
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7857.7077 | 11815.5488 | 17756.3031 | 19554.5071 | 22875.5794 | 23860.6012 | 29720.1002
Dia | 35 | Static P | 7.6202 | 5.833 | 4.7917 | 3.8587 | 3.4231 | 2.8772 | 2.4688 | 1.4763
Rpm | 1800 | HP | 40.9291 | 32.8431 | 29.5146 | 29.2676 | 28.2282 | 25.9128 | 26.0472 | 30.1661
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6984.629 | 10502.7101 | 15783.3805 | 17381.7841 | 20333.8484 | 21209.4233 | 26417.8669
Dia | 35 | Static P | 6.0209 | 4.6088 | 3.786 | 3.0489 | 2.7046 | 2.2733 | 1.9507 | 1.1665
Rpm | 1600 | HP | 28.7458 | 23.0668 | 20.7291 | 20.5556 | 19.8256 | 18.1994 | 18.2938 | 21.1866
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6111.5504 | 9189.8713 | 13810.458 | 15209.0611 | 17792.1173 | 18558.2454 | 23115.6335
Dia | 35 | Static P | 4.6097 | 3.5286 | 2.8987 | 2.3343 | 2.0707 | 1.7405 | 1.4935 | 0.89307
Rpm | 1400 | HP | 19.2575 | 15.4529 | 13.8868 | 13.7706 | 13.2816 | 12.1922 | 12.2554 | 14.1934
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5238.4718 | 7877.0326 | 11837.5354 | 13036.3381 | 15250.3863 | 15907.0675 | 19813.4002
Dia | 35 | Static P | 3.3868 | 2.5924 | 2.1296 | 1.715 | 1.5214 | 1.2787 | 1.0973 | 0.65614
Rpm | 1200 | HP | 12.1271 | 9.7313 | 8.7451 | 8.6719 | 8.3639 | 7.6779 | 7.7177 | 8.9381