## 36
1200
1600
2000
2400
1200
1600
2000
2400

## datasheet (2)
Date | 2006-03-22 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7721.8833 | 11529.8406 | 17594.0661 | 19107.4728 | 22120.9275 | 24186.2373 | 30566.6034
Test Type | Best | Static Pcor | 7.8578 | 6.2353 | 5.2824 | 4.2757 | 3.9324 | 3.2658 | 2.8752 | 1.8
Test # | 863 | HP | 46.1333 | 37.6803 | 34.044 | 33.4738 | 33.0624 | 31.7278 | 29.4332 | 32.8694
Shroud Dia | 36.5 | Static Eff | 0% | 20.13% | 28.18% | 35.4% | 35.79% | 35.86% | 37.21% | 26.36%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 7.8578 | 6.3242 | 5.4805 | 4.7371 | 4.4766 | 3.9952 | 3.7471 | 3.1926
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 20.41% | 29.23% | 39.22% | 40.75% | 43.87% | 48.5% | 46.76%
Fan P/N | 890200-36 | dBA | 122.9638 | 121.9398 | 120.4638 | 115.9638 | 114.5121 | 114.9398 | 114.5121 | 115.9037
Company | ACS | Position | -2.62 | -1.95 | -1.7 | -0.73 | -0.36 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 278 | 233 | 205 | 185 | 176 | 159 | 138 | 141
# of Blades | 8
Fan Dia | 36
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.187
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1800
Desired Fan Dia | 36
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10295.8444 | 15373.1208 | 23458.7547 | 25476.6304 | 29494.57 | 32248.3164 | 40755.4712
Dia | 36 | Static P | 13.9694 | 11.085 | 9.3909 | 7.6013 | 6.9909 | 5.8059 | 5.1115 | 3.1999
Rpm | 2400 | HP | 109.3531 | 89.3164 | 80.6969 | 79.3452 | 78.3701 | 75.2067 | 69.7677 | 77.9126
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9437.8574 | 14092.0274 | 21503.8585 | 23353.5778 | 27036.6891 | 29560.9567 | 37359.182
Dia | 36 | Static P | 11.7382 | 9.3145 | 7.891 | 6.3872 | 5.8743 | 4.8786 | 4.295 | 2.6888
Rpm | 2200 | HP | 84.2297 | 68.7963 | 62.1572 | 61.116 | 60.365 | 57.9283 | 53.7389 | 60.0126
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8579.8704 | 12810.934 | 19548.9623 | 21230.5253 | 24578.8083 | 26873.597 | 33962.8927
Dia | 36 | Static P | 9.701 | 7.6979 | 6.5215 | 5.2787 | 4.8548 | 4.0319 | 3.5496 | 2.2222
Rpm | 2000 | HP | 63.2831 | 51.6877 | 46.6996 | 45.9174 | 45.3531 | 43.5224 | 40.3748 | 45.0883
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7721.8833 | 11529.8406 | 17594.0661 | 19107.4728 | 22120.9275 | 24186.2373 | 30566.6034
Dia | 36 | Static P | 7.8578 | 6.2353 | 5.2824 | 4.2757 | 3.9324 | 3.2658 | 2.8752 | 1.8
Rpm | 1800 | HP | 46.1333 | 37.6803 | 34.044 | 33.4738 | 33.0624 | 31.7278 | 29.4332 | 32.8694
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6863.8963 | 10248.7472 | 15639.1698 | 16984.4202 | 19663.0466 | 21498.8776 | 27170.3142
Dia | 36 | Static P | 6.2086 | 4.9267 | 4.1737 | 3.3784 | 3.1071 | 2.5804 | 2.2718 | 1.4222
Rpm | 1600 | HP | 32.4009 | 26.4641 | 23.9102 | 23.5097 | 23.2208 | 22.2835 | 20.6719 | 23.0852
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6005.9093 | 8967.6538 | 13684.2736 | 14861.3677 | 17205.1658 | 18811.5179 | 23774.0249
Dia | 36 | Static P | 4.7535 | 3.772 | 3.1955 | 2.5866 | 2.3788 | 1.9756 | 1.7393 | 1.0889
Rpm | 1400 | HP | 21.7061 | 17.7289 | 16.018 | 15.7497 | 15.5561 | 14.9282 | 13.8486 | 15.4653
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5147.9222 | 7686.5604 | 11729.3774 | 12738.3152 | 14747.285 | 16124.1582 | 20377.7356
Dia | 36 | Static P | 3.4923 | 2.7712 | 2.3477 | 1.9003 | 1.7477 | 1.4515 | 1.2779 | 0.79998
Rpm | 1200 | HP | 13.6691 | 11.1645 | 10.0871 | 9.9182 | 9.7963 | 9.4008 | 8.721 | 9.7391