## 36
1200
1600
2000
2400
1200
1600
2000
2400

## datasheet (2)
Date | 2006-03-22 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7721.8833 | 11529.8406 | 17594.0661 | 19107.4728 | 22120.9275 | 24186.2373 | 30566.6034
Test Type | Best | Static Pcor | 7.8578 | 6.2353 | 5.2824 | 4.2757 | 3.9324 | 3.2658 | 2.8752 | 1.8
Test # | 863 | HP | 46.1333 | 37.6803 | 34.044 | 33.4738 | 33.0624 | 31.7278 | 29.4332 | 32.8694
Shroud Dia | 36.5 | Static Eff | 0% | 20.13% | 28.18% | 35.4% | 35.79% | 35.86% | 37.21% | 26.36%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 7.8578 | 6.3242 | 5.4805 | 4.7371 | 4.4766 | 3.9952 | 3.7471 | 3.1926
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 20.41% | 29.23% | 39.22% | 40.75% | 43.87% | 48.5% | 46.76%
Fan P/N | 890200-36 | dBA | 122.9638 | 121.9398 | 120.4638 | 115.9638 | 114.5121 | 114.9398 | 114.5121 | 115.9037
Company | ACS | Position | -2.62 | -1.95 | -1.7 | -0.73 | -0.36 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 278 | 233 | 205 | 185 | 176 | 159 | 138 | 141
# of Blades | 8
Fan Dia | 36
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.187
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1800
Desired Fan Dia | 36
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11177.8851 | 16690.1296 | 25468.4564 | 27659.2026 | 32021.3574 | 35011.0162 | 44246.9754
Dia | 37 | Static P | 14.7563 | 11.7094 | 9.9199 | 8.0295 | 7.3847 | 6.133 | 5.3994 | 3.3802
Rpm | 2400 | HP | 125.4086 | 102.43 | 92.545 | 90.9949 | 89.8766 | 86.2487 | 80.0112 | 89.3519
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10246.3947 | 15299.2855 | 23346.0851 | 25354.2691 | 29352.911 | 32093.4315 | 40559.7275
Dia | 37 | Static P | 12.3994 | 9.8391 | 8.3354 | 6.747 | 6.2052 | 5.1534 | 4.537 | 2.8403
Rpm | 2200 | HP | 96.5965 | 78.8972 | 71.2832 | 70.0892 | 69.2279 | 66.4334 | 61.629 | 68.8237
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9314.9043 | 13908.4414 | 21223.7137 | 23049.3355 | 26684.4645 | 29175.8468 | 36872.4795
Dia | 37 | Static P | 10.2474 | 8.1315 | 6.8888 | 5.576 | 5.1282 | 4.259 | 3.7496 | 2.3473
Rpm | 2000 | HP | 72.5744 | 59.2766 | 53.5561 | 52.6591 | 52.0119 | 49.9124 | 46.3028 | 51.7083
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8383.4138 | 12517.5972 | 19101.3423 | 20744.402 | 24016.0181 | 26258.2621 | 33185.2316
Dia | 37 | Static P | 8.3004 | 6.5865 | 5.5799 | 4.5166 | 4.1539 | 3.4498 | 3.0371 | 1.9014
Rpm | 1800 | HP | 52.9067 | 43.2127 | 39.0424 | 38.3885 | 37.9167 | 36.3862 | 33.7547 | 37.6953
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7451.9234 | 11126.7531 | 16978.971 | 18439.4684 | 21347.5716 | 23340.6774 | 29497.9836
Dia | 37 | Static P | 6.5583 | 5.2042 | 4.4088 | 3.5687 | 3.2821 | 2.7258 | 2.3997 | 1.5023
Rpm | 1600 | HP | 37.1581 | 30.3496 | 27.4207 | 26.9614 | 26.6301 | 25.5552 | 23.707 | 26.4746
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6520.433 | 9735.9089 | 14856.5996 | 16134.5349 | 18679.1252 | 20423.0928 | 25810.7357
Dia | 37 | Static P | 5.0212 | 3.9844 | 3.3755 | 2.7322 | 2.5128 | 2.0869 | 1.8373 | 1.1502
Rpm | 1400 | HP | 24.893 | 20.3319 | 18.3698 | 18.0621 | 17.8401 | 17.12 | 15.8818 | 17.7359
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5588.9426 | 8345.0648 | 12734.2282 | 13829.6013 | 16010.6787 | 17505.5081 | 22123.4877
Dia | 37 | Static P | 3.6891 | 2.9273 | 2.48 | 2.0074 | 1.8462 | 1.5332 | 1.3498 | 0.84505
Rpm | 1200 | HP | 15.6761 | 12.8037 | 11.5681 | 11.3744 | 11.2346 | 10.7811 | 10.0014 | 11.169