## 38
1200
1600
2000
2400
1200
1600
2000
2400

## datasheet (2)
Date | 2006-03-21 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7939.654 | 12728.5693 | 18605.4349 | 21258.8398 | 24176.2278 | 26121.8201 | 33090.3715
Test Type | Best | Static Pcor | 8.3726 | 6.942 | 5.8181 | 4.8694 | 4.4841 | 3.8551 | 3.2368 | 2.0917
Test # | 862 | HP | 58.356 | 48.1809 | 43.2296 | 42.321 | 42.5937 | 41.1722 | 38.7766 | 38.2778
Shroud Dia | 38.5 | Static Eff | 0% | 18.02% | 26.98% | 33.72% | 35.25% | 35.65% | 34.34% | 28.48%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.3726 | 7.0163 | 6.009 | 5.2772 | 5.0165 | 4.5437 | 4.0407 | 3.3817
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 18.21% | 27.87% | 36.54% | 39.43% | 42.02% | 42.87% | 46.04%
Fan P/N | 890200-38 | dBA | 123.0241 | 123 | 121.9518 | 119.5121 | 117.9037 | 116.9638 | 115.9157 | 116.9879
Company | ACS | Position | -2.85 | -2.3 | -1.97 | -1.17 | -0.97 | -0.15 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 329 | 285 | 251 | 229 | 224 | 205 | 184 | 157
# of Blades | 8
Fan Dia | 38
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.25
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1800
Desired Fan Dia | 38
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10586.2053 | 16971.4257 | 24807.2465 | 28345.1197 | 32234.9704 | 34829.0935 | 44120.4953
Dia | 38 | Static P | 14.8846 | 12.3413 | 10.3433 | 8.6567 | 7.9717 | 6.8536 | 5.7543 | 3.7185
Rpm | 2400 | HP | 138.3253 | 114.2065 | 102.4702 | 100.3165 | 100.9629 | 97.5933 | 91.9149 | 90.7326
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9704.0216 | 15557.1402 | 22739.9759 | 25983.0264 | 29548.7229 | 31926.6691 | 40443.7873
Dia | 38 | Static P | 12.5072 | 10.3701 | 8.6913 | 7.2741 | 6.6984 | 5.7589 | 4.8352 | 3.1246
Rpm | 2200 | HP | 106.5457 | 87.9681 | 78.9281 | 77.2692 | 77.7671 | 75.1717 | 70.7979 | 69.8872
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8821.8378 | 14142.8548 | 20672.7054 | 23620.9331 | 26862.4753 | 29024.2446 | 36767.0794
Dia | 38 | Static P | 10.3365 | 8.5704 | 7.1829 | 6.0116 | 5.5359 | 4.7594 | 3.996 | 2.5823
Rpm | 2000 | HP | 80.0494 | 66.0917 | 59.2999 | 58.0535 | 58.4276 | 56.4776 | 53.1915 | 52.5073
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7939.654 | 12728.5693 | 18605.4349 | 21258.8398 | 24176.2278 | 26121.8201 | 33090.3715
Dia | 38 | Static P | 8.3726 | 6.942 | 5.8181 | 4.8694 | 4.4841 | 3.8551 | 3.2368 | 2.0917
Rpm | 1800 | HP | 58.356 | 48.1809 | 43.2296 | 42.321 | 42.5937 | 41.1722 | 38.7766 | 38.2778
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7057.4702 | 11314.2838 | 16538.1643 | 18896.7465 | 21489.9803 | 23219.3957 | 29413.6635
Dia | 38 | Static P | 6.6154 | 5.485 | 4.597 | 3.8474 | 3.543 | 3.046 | 2.5575 | 1.6527
Rpm | 1600 | HP | 40.9853 | 33.839 | 30.3615 | 29.7234 | 29.9149 | 28.9165 | 27.2341 | 26.8837
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6175.2864 | 9899.9983 | 14470.8938 | 16534.6532 | 18803.7327 | 20316.9712 | 25736.9556
Dia | 38 | Static P | 5.0649 | 4.1995 | 3.5196 | 2.9457 | 2.7126 | 2.3321 | 1.958 | 1.2653
Rpm | 1400 | HP | 27.4569 | 22.6695 | 20.3399 | 19.9124 | 20.0407 | 19.3718 | 18.2447 | 18.01
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5293.1027 | 8485.7129 | 12403.6232 | 14172.5598 | 16117.4852 | 17414.5468 | 22060.2476
Dia | 38 | Static P | 3.7212 | 3.0853 | 2.5858 | 2.1642 | 1.9929 | 1.7134 | 1.4386 | 0.92963
Rpm | 1200 | HP | 17.2907 | 14.2758 | 12.8088 | 12.5396 | 12.6204 | 12.1992 | 11.4894 | 11.3416